## Slide 1: OPC Test－Intouch
一、开始－>所有程序－>Wonderware－>IO Servers－>OPCLink，打开OPCLink窗口。点击菜单Configure－>Topic Definition。

## Slide 2: OPC Test－Intouch
二、在Topic Definition窗口点击按钮“New“，增加一个OPCLink Topic。

## Slide 3: OPC Test－Intouch
三、在OPCLink Topic Definition窗口，设置参数。设置完毕点击“OK“按钮即可
参数设置说明：
1.Topic：自定义Topic的名称，此处设为Beckhoff
2.Node Name：由于OPC Server在本机，因此不必输入节点名
3.OPC Server：通过下拉式菜单选择TwinCAT OPC Server，即Beckhoff.TwinCATOpcServerDA
4.OPC：填写OPC Server路径，此处为：PLC.MAIN.
其中PLC是TcOpcSvrCfg文件定义的设备名。MAIN是发布的PLC变量所在的POUs名称。

## Slide 4: OPC Test－Intouch
四、打开Intouch，新建一个项目命名为OPCTest。打开Intouch 编程环境，点击左侧资源窗口中“配置“下的“访问名“。

## Slide 5: OPC Test－Intouch
五、在访问名窗口中点击“添加“按钮，增加一个访问名。

## Slide 6: OPC Test－Intouch
六、在添加访问名窗口设置参数。设置完毕点击“确定“按钮即可。
参数设置说明：
1.访问名：自定义，此处设为OPCCom
2.节点名：由于OPC Server在本机，因此不必输入节点名
3.应用程序名：OPCLink
4.主题名：Beckhoff，即在“OPCLink Topic Definition“窗口定义的Topic名称

## Slide 7: OPC Test－Intouch
七、点击左侧资源窗口中的“标记名字典“。新建变量例如iVar，设置完毕点击“保存“按钮即可。
变量定义说明：
1.标记名：自定义，此处定义为iVar
2.类型：设置变量的类型，由于要和PLC中iVar变量连接，故选择I/O整型，选中读写单选项是为了可读写PLC变量
3.访问名：选择定义的访问名OPCCom
4.项目：PLC变量iVar。因为iVar是整型，所以加前缀i。

## Slide 8: OPC Test－Intouch
八、变量定义说明
变量定义中的“项目”说明：
1.整型变量，加前缀i
2.布尔型变量，加前缀d
3.实数型变量，加前缀r
4.字符串变量，加前缀m
变量定义中的“类型”说明，对于PLC变量：
1.整型变量，选择I/O整型
2.布尔型变量，选择I/O离散
3.实数型变量，选择I/O实型
4.字符串变量，选择I/O消息

## Slide 9: OPC Test－Intouch
九、点击左侧资源窗口中的”窗口“，添加新窗体Main。在窗体上添加一个文本，打开其动画链接…

## Slide 10: OPC Test－Intouch
十、选中“用户输入“部分的“模拟“前的复选框，点击“模拟“按钮

## Slide 11: OPC Test－Intouch
十一、标记名中选择定义的变量iVar，可设定用户输入的最大值和最小值。点击“确定“按钮退出。

## Slide 12: OPC Test－Intouch
十二、保存整个工程项目，然后点击右上角的“运行“标志，使程序运行起来
x

## Slide 13: OPC Test－Intouch
十三、保存整个工程项目，然后点击右上角的“运行“标志，使程序运行起来，这时在窗体上可看到读取的PLC变量iVar的值12。

## Slide 14: OPC Test－Intouch
十四、点击文本，用户可以输入数值，例如155，回车后在TwinCAT PLC程序中可以看到变量iVar的值也变为155。

## Slide 15: OPC Test－Intouch
THANKS