## Slide 1: TwinCAT OPC Server配置
OPC（OLE FOR PROCESS CONTROL）作为一种标准的通讯协议，被广大客户接受，并采用。
BECKHOFF公司本着开放的通讯理念，同样提供可作为OPC SERVER的设备通讯方案。
OPC文档

## Slide 2: TwinCAT OPC Server配置
一、点击桌面右下角工具栏中的TwinCAT图标，在弹出的菜单中点击System Manager，打开TwinCAT System Manager窗口
1
2

## Slide 3: TwinCAT OPC Server配置
激活配置
二、点击TwinCAT System Manager工具栏中的Activate configuration图标

## Slide 4: TwinCAT OPC Server配置
三、在弹出的窗体上点击确定，则可看到System Manager窗体右下角出现Running

## Slide 5: TwinCAT OPC Server配置
四、再次点击工具栏中的TwinCAT图标，在弹出的菜单中点击PLC Control
打开TwinCAT PLC Control

## Slide 6: TwinCAT OPC Server配置
五、定义变量，编写PLC程序。

## Slide 7: TwinCAT OPC Server配置
六、点击菜单中Project－>Rebuild All，然后保存程序，例如保存在E:\Intouch下，文件命名为plcOPC。

## Slide 8: TwinCAT OPC Server配置
七、点击菜单中Project－>Options…

## Slide 9: TwinCAT OPC Server配置
八、在Options窗口中选中Symbol configuration，选中Dump symbol entries，点击按钮Configure symbol file…。
1.打勾选中
2

## Slide 10: TwinCAT OPC Server配置
九、选中需要发布的变量，窗口下面的五个选项全部打实勾。然后点击OK按钮退出该窗体，在Options窗口中也点击OK按钮退出Options窗体。重新点击菜单中Project－>Rebuild All，然后重新保存程序。这时E:\Intouch下产生一个SYM类型的plcOPC文件。
五个选项全部选中，注意全部打实勾
全部选中则发布所有变量。若只发布全局变量，则只需选中Global Variables

## Slide 11: TwinCAT OPC Server配置
十、点击菜单中Online－>Choose Run-Time System。

## Slide 12: TwinCAT OPC Server配置
十一、选则PLC程序运行的系统，这里选择Run-Time 1（Port 801)。

## Slide 13: TwinCAT OPC Server配置
十二、先点击Login图标登录，然后点击Run图标使PLC程序运行起来，这时可看到右下角的绿色Run标志。
2.点击Run图标
1.点击Login图标

## Slide 14: TwinCAT OPC Server配置
十三、打开TwinCAT安装目录下的文件夹C:\TwinCAT\OPC\Server4\Sample，将文件TcOpcSvrCfg拷贝一份到自定的文件夹中，例如放在PLC程序所在的路径下，即E:\Intouch中。由于需要修改此文件，拷贝一份去修改以保持模板不变

## Slide 15: TwinCAT OPC Server配置
十四、以记事本方式打开E:\Intouch中TcOpcSvrCfg文件，修改此文件。
由于只发布Run-Time 1的变量，所以这部分删除
对这部分进行修改

## Slide 16: TwinCAT OPC Server配置
十五、修改TcOpcSvrCfg文件。
<Device>
<Name>Plc1</Name>
<Description>Plc Runtime system 1</Description>
<AdsNetId>0.0.0.0.0.0</AdsNetId>
<AdsPort>801</AdsPort>
<!--AutoCfg = 1: Check "AutoCfgSymFile" and parse Symbol-File of PLC-->
<AutoCfg>1</AutoCfg>
<AutoCfgSymFile>C:\TcOpcDemo\Versions\4.0.0.1\SampleLocal\opctest.sym </AutoCfgSymFile>
</Device>
修改内容说明如下：
Name：可自定设备名，例如PLC，也可使用确省的名称Plc1。
Description：对设备的注释，不必修改。
AdsNetId：填写设备的NetID，本机可使用确省的设置0.0.0.0.0.0。
AdsPort：设备的端口号。不同设备的端口号不同，Run-Time 1的端口号是801。
AutoCfg：对于PC机，此处填写1。设备不同此处添加的内容不同，对于BC9000则是2。
AutoCfgSymFile：要发布的PLC程序的路径以及名称，此处填写E:\Intouch\plcOPC.sym。

## Slide 17: TwinCAT OPC Server配置
十六、修改后要保存文件，修改后TcOpcSvrCfg文件如下：

## Slide 18: TwinCAT OPC Server配置
十七、开始－>所有程序－>TwinCAT System－>TwinCAT OPC－>TwinCAT OPC Configurator，打开TwinCAT OPC Configurator窗体。

## Slide 19: TwinCAT OPC Server配置
十八、点击左侧工具栏中的OPC图标，选中E:\Intouch下修改的TcOpcSvrCfg文件，打开即可。
1.点击OPC图标
2.选中修改的TcOpcSvrCfg文件
3.点击打开按钮

## Slide 20: TwinCAT OPC Server配置
十九、弹出Configuration successfully activated信息窗口，点击确定。至此，TwinCAT OPC Server配置发布完毕。现在可以用OPC Test Client或Intouch进行测试了。

## Slide 21: TwinCAT OPC Server配置
THANKS