EtherCAT故障排查手册

一、EtherCAT及TwinCAT概述	2

1.1 EtherCAT介绍	2

1.2 EtherCAT通讯机制介绍	3

1.3 TwinCAT介绍	5

二、EtherCAT模块硬件诊断	7

2.1 CX5020模块介绍及硬件诊断	7

2.2 EK1100模块介绍及硬件诊断	8

2.3 BK1250模块介绍及硬件诊断	9

三、EtherCAT软件诊断方法	11

3.1 WorkingCounter的作用和Sync unit同步单元设置	11

3.1.1 WorkingCounter的作用	11

3.1.2 同步单元设置原则	11

3.1.3 同步单元的监测	11

3.2 EtherCAT主站的状态字诊断	13

3.2.1 Frame State	13

3.2.2 Frame Working Counter State	13

3.2.3 Slave Count和CfgSlaveCount	13

3.2.4 Device State Master	13

3.3 EtherCAT从站状态字诊断	14

3.4通过Tcsyslog进行故障排查	15

3.4.1开通FTP功能	15

3.4.2开启TcSyslog(故障记录文件功能)	16

3.4.3通过FTP功能把tcsyslog.txt文件拷出	16

3.4.4查看并分析TcSysLog文件	17

3.5 CRC、change count和Online state诊断	17

3.5.1 CRC与change count	17

3.5.2 Online State诊断	18

3.6 EtherCAT拓扑图	20

3.7 Emergency Scan	21

四、典型的失效模式分类	22

4.1 PLC到通讯模块的连接失效	22

4.2模块与模块间的连接失效	22

4.3 光电交换机的连接失效	24

五、EtherCAT故障处理	28

5.1更换故障模块	28

5.2 CF卡数据备份	29

一、EtherCAT及TwinCAT概述

  - EtherCAT介绍

EtherCAT技术突破了其他以太网解决方案的系统限制：通过该项技术，无需接收以太网数据包，将其解码，之后再将过程数据复制到各个设备。

EtherCAT从站设备在报文经过其节点时处理以太网帧：嵌入在每个从站中的FMMU（现场总线存储管理单元）在帧经过该节点时读取相应的编址数据，并同时将报文传输到下一个设备。同样，输入数据也是在报文经过时插入至报文中。整个过程中，报文只有几纳秒的时间延迟。

主站方面也非常经济，商用的标准网卡（NIC）或任何主板集成的以太网控制器可以用作硬件接口。这些接口的共性就是数据通过DMA（直接内存读取）传输至PC，即网络读取时无需占用CPU资源。

EtherCAT协议在以太网帧内采用官方指定的以太类型。采用这种以太类型即可允许在以太网帧内直接传输控制数据，而无需重新定义标准以太网帧。该以太网帧可由多种子报文组成，每个子报文服务于逻辑过程映像区的特定内存区，该区域最大可达4GB。数据序列是独立于物理顺序的，所以以太网端子模块的编址可以随意排序。从站之间的广播，多播和通讯也可得以实现。

EtherCAT拥有杰出的通讯性能，接线非常简单，并对其它协议开放。传统的现场总线系统已达到了极限，而EtherCAT则突破建立了新的技术标准——30 µs内可以更新1000个I/O数据，可选择双绞线或光纤，并利用以太网和因特网技术实现垂直优化集成。使用 EtherCAT，可以用简单的线型拓扑结构替代昂贵的星型以太网拓扑结构，无需昂贵的基础组件。EtherCAT还可以使用传统的交换机连接方式，以集 成其它的以太网设备。其它的实时以太网方案需要与控制器进行特殊连接，而EtherCAT只需要价格低廉的标准以太网卡(NIC) 便可实现。

EtherCAT特点：

（1）EtherCAT 是直达IO的实时通讯系统

（2）没有子系统

（3）无网关延时

（4）输入、输出、传感器、驱动、显示等所有的设备集成于一个系统中

1.2 EtherCAT通讯机制介绍

组成一个基本的EtherCAT通讯网络所包含的组件有：嵌入式控制器、EtherCAT总线耦合器、EtherCAT端子模块、CAT5 电缆（标准五类网线）、光纤等。EtherCAT通讯 在 CAT5 电缆上使用标准的 100BASE-TX模式进行数据传输，在光纤上使用标准的 100BASE-FX模式进行数据传输。EtherCAT总线耦合器后端可连接任何数目的EtherCAT 端子和一个总线末端端子，EtherCAT耦合器将以太网100BaseTX 的电报转换为E-bus 信号在EtherCAT 端子模块间传输。每个EtherCAT从站设备都有4个EtherCAT的通讯口，分别是Port0（A口），Port1（B口），Port2（C口）和Port3（D口）。如图1.1所示。掌握通讯口概念后，可以结合Online state 和CRC校验对故障进行排查（详见3.5章）。

图1.1 EtherCAT从站通讯口

如果某个port口没有连接其他的EtherCAT从站，信号在经过该port口时，该port口自动锁闭，信号会接着往下传输(对应图1.1中紫色线路)。

EtherCAT从站使用通讯口的个数不同时，EtherCAT帧的通讯顺序也不同。如表1.1所示。

| 通讯口个数 | EtherCAT数据帧顺序 |
| --- | --- |
| 2 | 0EtherCAT Processing Unit1 / 10 |
| 3 | 0EtherCAT Processing Unit1 / 12 / 20（使用port0,1,2） 0EtherCAT Processing Unit3 / 31 / 10（使用port0,1,3） |
| 4 | 0EtherCAT Processing Unit3 / 31 / 12 / 20 |

表1.1 EtherCAT帧的通讯顺序

如果从站只有2个通讯口，结合图1.1和表1.1，信号从左到右经过该模块时的过程如下：EtherCAT帧通过从站时，先从port0（即A口）进入该模块；然后经过EtherCAT Processing Unit；port3（D口）因为没有连接设备，所以该口在通讯时自动锁闭；信号从port1（B口）离开该从站模块。

信号从右到左经过该模块时的过程如下：

先从port1（即B口）进入该模块；port2（C口）因为没有连接设备，所以该口在通讯时自动锁闭；信号从port0（A口）离开该从站模块。

图1.2：各类EtherCAT端子模块的端口标示（从左到右分别是一般IO模块，EK1110，EK1100，EK1521）

如果在通讯的过程中，模块通讯有问题，有问题模块的前面一个EtherCAT模块会自动闭锁通讯口B，使EtherCAT报文返回。见图1.3。

如果在通讯的过程中，网线或者其他原因导致Tx和Rx线通讯均中断，这时，EtherCAT通讯的向右传输通道都是不正常的，EtherCAT报文会在Tx和Rx线通讯中断前面的模块处返回。见图1.3。

图1.3 有问题时，EtherCAT报文的返回

如果在通讯的过程中，网线或者其他原因导致Tx线通讯正常，但是Rx线通讯断，这时，EtherCAT通讯的向右传输通道都是正常的，即EtherCAT主站可以发出报文，而且报文能一直发送到拓扑结构的最后一个模块；然后EtherCAT报文从最后一个模块往回返，即开始使用Rx通讯线，如果Rx通讯线有地方中断，EtherCAT通信就会中断，不能返回到EtherCAT主站。EtherCAT主站在10个周期接收不到发出的Frames的回复时，就会把自身的State值设定为INIT。见图1.4。

图1.4  Tx线通讯正常，但是Rx线通讯断时，EtherCAT报文无法返回到主站处

1.3 TwinCAT介绍

TwinCAT 系统软件可通过多 PLC 系统、NC 轴控制系统、编程环境和操作站，将任何兼容 PC“改造”成为一台实时控制器，而无需PC外的其他硬件。

TwinCAT System Manager（TSM）负责管理 TwinCAT 系统，是 TwinCAT 系统的配置中心。TwinCAT PLC Control作为一种纯粹的软 PLC，TwinCAT PLC 允许在一个 PC 上实现 4 个虚拟“PLC CPU”，4套PLC可以独立启动和停止，储存区也相互独立，每个PLC最多可运行 4 个用户任务。PLC 程序可使用多种语言编程，符合 IEC 61131-3标准。

TwinCAT 系统服务是在本机上作为 Windows NT的一个服务来运行的。在用户登录系统前，WindowsNT就启动了TwinCAT System 服务 ，并在任务栏上生成作为TwinCAT活动标识的图标：

红——————表示TwinCAT处在停止模式

蓝——————表示TwinCAT处在配置模式

黄——————表示TwinCAT正在启动

绿——————表示TwinCAT处在运行模式。

图1.5 TwinCAT System Mangaer界面介绍

System-Configuration中可设置Auto boot，Auto boot 项为RUN MODE 时, 目标机器的TwinCAT 服务一启动, TwinCAT 就处于Running模式。Auto boot 项为Config MODE时, 目标机器的TwinCAT服务一启动, TwinCAT就处于Config mode 模式。

System-Configuration中Base time（最低可设为50uS）是一个时间片的概念，将Windows操作系统的运行时间切成1ms一片，在1ms中运行plc的程序以及运动控制，由此保证了TwinCAT软件的实时性。

CPU Limit设置的是CPU的使用率，默认为80%，意味着1ms的时间中80%用做TwinCAT处理，20%用做Windows的进程。所有的 TwinCAT 任务周期，比如PLC 任务周期，都是Base Time 的倍数。假如要实现PLC周期500 微秒，可以在上图中将Base time 设置为500 微秒，而PLC 任务周期设为1 倍。或者Base time 设为250 微秒，而PLC 任务周期设为2 倍，依此类推。如图1.6。

图1.6 Base Time 与 CPU Limit 设置

I/O-configuration中可通过点击I/O Devices –Append Device 进行手动配置硬件设备，也可以在Configuration Mode下，通过 Scan Devices 自动扫描目标系统的I/O。如图1.7

3.提示不是所有设备都能被自动获取，点击确定

3.提示不是所有设备都能被自动获取，点击确定

2.点击Scan Devices

2.点击Scan Devices

1.右键点击I/O Devices

1.右键点击I/O Devices

图1.7 I/O Device 硬件扫描

扫描成功后, 展开I/O Device 树形结构,在最底层, 可以看到所有本地和远程的I/O 模块以及设备。Free run模式是调试模式，可以自动给I/O一个4ms的Task，这样就可以诊断I/O模块的输入输出状态，Free run模式中，右下角图标会在config与free run两个状态闪烁。

Terminal

Terminal

Box

Box

二、EtherCAT模块硬件诊断

本章节主要介绍风电项目中EtherCAT模块的硬件诊断方法。

现场设备发生故障后，可通过模块的指示灯状态快速地对故障进行初步排查及诊断，也可在软件诊断后再检查硬件指示灯状态，对故障信息再确认。本章中未列举模块的硬件诊断资料可在Information System手册中进行检索获取。

  - CX5020模块介绍及硬件诊断

CX5020模块如右图所示，内含1.6Hz Intel® Atom™ 处理器带K-bus/E-BUS 自动识别接口，WINCE系统，带TWINCAT 2 PLC run-time的控制器。

其中状态LED：

PWR LED亮绿灯表示电源供应正常。

TC LED亮绿灯：表示TwinCAT在运行模式。

TC LED亮红灯：表示TwinCAT在停止模式。

TC LED亮蓝灯：表示TwinCAT在配置模式。

HDD LED闪红灯：表示在读/写闪存。

FB1和FB2亮红灯：表示现场总线状态。

CX5020有2个独立的LAN接口，2个LAN接口都可以以10/100/1000 Mbit的速度运行。

上部的LINK/ACT指示灯表明该网口是否连接到了网络。如果该网口连接到了网络并且有数据交换，则LED绿光闪烁。

下部的SPEED指示灯表明连接速度。如果连接速度为10/100 Mbit则该LED为绿色，如果连接速度为1000 Mbit 则该LED为红色。

E-bus电源装置指示灯定义：

|  | Us 24 V |  | CPU模块电源供电 如果电源正常，LED指示灯显示绿色。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Up 24V |  | 端子模块电源供电如果电源正常，LED指示灯显示绿色。 |
|  | L/A | 暗 | E-bus 没有连接 |
|  |  | 亮 | E-bus 连接但没有数据通信 |
|  |  | 闪 | E-bus 连接并且有数据通信 |

2.2 EK1100模块介绍及硬件诊断

K1100 耦合器用于将 EtherCAT 网线与 EtherCAT 端子 (ELxxxx) 相连。一个站由一个 EK1100 耦合器、任意多个 EtherCAT 端子端子组成。该耦合器将来自 100baseTX 以太网的传递报文转换为E-BUS总线信号。耦合器通过上面的以太网接口与网络相连。下面的 RJ 45 接口可用于在同一条电缆上连接其它 EtherCAT 设备。

指示灯定义：

| LED |  | 显示 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Us | 绿色 | 灭 | 未上电 | 耦合器以及E-bus未供电 |
|  |  | 亮 | 已上电 | 耦合器以及E-bus已供电 |
| Up | 绿色 | 灭 | 未上电 | I/O触点未供电 |
|  |  | 亮 | 已上电 | I/O触点已供电 |
| RUN | 绿色 | 灭 | 初始化 | EtherCAT状态机状态：INIT =初始化 |
|  |  | 慢闪 | 预操作 | EtherCAT状态机状态：PREOP = 预操作 |
|  |  | 闪一次 | 安全操作 | EtherCAT状态机状态：SAFEOP = 安全操作 |
|  |  | 亮 | 运行 | Ethercat状态机状态：OP = 运行 |
|  |  | 快闪 | 启动 | EtherCAT状态机状态：BOOT = 启动 (耦合器固件更新) |
| LINK / ACT E-Bus | 绿色 | 灭 | 未连接 | 与E-bus总线没有连接 |
|  |  | 常亮 | 已连接 | 与E-bus总线已连接但没有通讯数据交换 |
|  |  | 闪烁 | 已通讯 | 与E-bus总线已连接并且有通讯数据交换 |
| LINK / ACT X1 | 绿色 | 灭 | 未连接 | 与前一个EtherCAT设备没有连接 |
|  |  | 常亮 | 已连接 | 已经与前一个EtherCAT设备连接 |
|  |  | 闪烁 | 已通讯 | 与前一个EtherCAT设备连接并通信 |
| LINK / ACT X2 | 绿色 | 灭 | 未连接 | 与后一个EtherCAT设备没有连接 |
|  |  | 常亮 | 已连接 | 已经与后一个EtherCAT设备连接 |
|  |  | 闪烁 | 已通讯 | 与后一个EtherCAT设备连接并通信 |

2.3 BK1250模块介绍及硬件诊断

BK1250 是一种安装在端子模块间的总线耦合器，用于总线站中 EtherCAT 端子模块（Elxxxx）与标准总线端子模块（KLxxxx）的混合应用。BK1250 有ERROR和I/O-ERROR K-bus2个故障诊断灯，通过观察指示灯的不同闪烁方式，可区分不同故障类型，详见下表格。

指示灯定义：

| LED |  | 显示 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Us | 绿色 | 灭 | 未上电 | 耦合器以及E-bus未供电 |
|  |  | 亮 | 已上电 | 耦合器以及E-bus已供电 |
| Up | 绿色 | 灭 | 未上电 | I/O触点未供电 |
|  |  | 亮 | 已上电 | I/O触点已供电 |
| RUN | 绿色 | 灭 | 初始化 | EtherCAT状态机状态：INIT =初始化 |
|  |  | 慢闪 | 预操作 | EtherCAT状态机状态：PREOP = 预操作 |
|  |  | 闪一次 | 安全操作 | EtherCAT状态机状态：SAFEOP = 安全操作 |
|  |  | 亮 | 运行 | Ether CAT状态机状态：OP = 运行 |
|  |  | 快闪 | 启动 | EtherCAT状态机状态：BOOT = 启动 (耦合器固件更新) |
| LINK / ACT E-Bus | 绿色 | 灭 | 未连接 | 与E-bus总线没有连接 |
|  |  | 常亮 | 已连接 | 与E-bus总线已连接但没有通讯数据交换 |
|  |  | 闪烁 | 已通讯 | 与E-bus总线已连接并且有通讯数据交换 |
| I/O RUN K-bus | 绿色 | 灭 | 未激活 | K总线未激活 |
|  |  | 常亮 | 激活 | K总线已激活 |
| ERROR | 红色 | 灭 | 正常 | 无错误 |
|  |  | 慢闪 | 报错 | PLC错误/丢帧 |
| I/O ERROR K-bus | 红色 | 连续的慢闪 |  | EMC 问题 |
|  |  | 闪烁1次 | 0 | EEPROM 校验错误 |
|  |  |  | 1 | 代码缓冲区溢出 |
|  |  |  | 2 | 未知数据类型 |
|  |  | 闪烁2次 | 0 | 编程的配置有一个不正确的表项 |
|  |  |  | n(n>0) | 表对照 (总线端子模块 n) |
|  |  | 闪烁3次 | 0 | K总线命令错误 |
|  |  | 闪烁4次 | 0 | K数据错误，超出了总线耦合器 |
|  |  |  | n | 超出了总线端子模块 n |
|  |  | 闪烁5次 | n | 总线端子模块 n 寄存器通信的K总线错误 |
|  |  | 闪烁14次 | n | 第 n 个总线端子模块的格式错误 |
|  |  | 闪烁15次 | n | 总线端子模块的个数不正确 |
|  |  | 闪烁16次 | n | K总线数据的长度不正确 |

举例说明如何发现BK1250后端的问题模块：

现象：BK1250上电后，I/O ERROR K-bus红灯闪烁，具体闪烁情况如下，先闪烁14次，1秒左右间隔后，再闪烁5次，然后红灯高速闪烁，之后红灯一直重复上述三种闪烁状态。

分析：发现I/O ERROR K-bus红灯闪烁规律后，查找上面表格中的I/O error K-bus一栏，发现故障原因为第5个总线端子模块的格式错误（n=5），即BK1250后端的第5个模块存在问题。然后可以拆除这个问题模块，重新上电观察BK1250的I/O ERROR K-bus是否还有故障。

三、EtherCAT软件诊断方法

本章内容介绍了EtherCAT软件诊断的一些方法，包含：WorkingCounter的作用与Sync unit同步单元设置；EtherCAT主站状态字诊断；EtherCAT从站状态字诊断；TcSyslog故障排查；CRC、change counter和Online State诊断、EtherCAT拓扑图以及Emergency Scan。

3.1 WorkingCounter的作用和Sync unit同步单元设置

3.1.1 WorkingCounter的作用

对于一个EtherCAT系统，一般情况下是默认一个同步单元组，即所有的从站数据的读、写等信息都包含在一个WorkingCounter里，例如：读一次+1，写一次+2，读写一次+3等。主站会对比接收到的信息的WKC和“ShouldBe”值进行对比，如果值相同，则认为通讯正常，WcState=0，如果值不相等，则认为通讯有问题，WcState=1。

报文示意图如图3.1所示。

图3.1 WorkingCounter示意图

为了能更加明确地得到通讯问题的所在，一般情况下，建议划分几个不同的“同步单元”。这样，每个同步单元都有自己的WorkingCounter值。多个同步单元的WorkingCounter，如图3.2所示。

图3.2 多个同步单元的WorkingCounter

### 3.1.2 同步单元设置原则

1）. 按照柜子的物理地址，分别单独设置同步单元；

2）. 通讯模块单独设置同步单元；

3）. 特殊的模拟量模块单独设置同步单元（例如：编码器模块）；

4）. 客户需要单独监测的模块，可以单独设置同步单元。

#### 3.1.3 同步单元的监测

1）. EtherCAT通讯有问题时，该同步单元WcState=1；

2）. 每个模块都有state位，state值为8时，模块在正常的运行状态，同时如果EtherCAT的通讯没有问题，WcState=0； state值不为8时，模块不在正常的运行状态，该模块所在同步单元WcState=1；

3）. FrmnWcState 的每一个bit，代表一个同步单元的WcState值；

如果一个同步单元的WcState值=0，则这个同步单元的所有模块状态都为OP，并且同步单元的通讯也没有问题。

如果一个同步单元的WcState值=1，则这个同步单元的通讯有可能有问题，或者有模块的状态不在OP。

4）. 当一个同步单元的WcState值=1时，DI/AI 值保持上个周期的值不变；DO/AO值，当模块本身的state值为8时，该模块可以按照PLC程序，正常的输出，模块本身的state值不为8时，该模块输出被设置为0。

以远景能源主控系统为例，主控系统中一共设置了6个同步单元（如图3.3所示），包括8个EtherCAT命令，每个命令都可通过WcState来监控其是否执行成功：WcState=1表示命令失败，数据无效。

图3.3 主控系统的6个同步单元

6个同步单元的8个命令在1个EtherCAT Frame中传输（1个EtherCAT Frame中最大可传输16个命令），所有命令的WcState都包括在Frm0WcState中，如图3.4所示：

图3.4 Frm0WcState

在PLC程序中可以通过判断Frm0WcState每一位的状态来判断每个同步单元中每个命令是否执行成功。如表3.1所示。

| Bit | Meaning |
| --- | --- |
| 0 (0x0001) | wrong working counter of 1. EtherCAT command received |
| 1 (0x0002) | wrong working counter of 2. EtherCAT command received |
| 2 (0x0004) | wrong working counter of 3. EtherCAT command received |
| … | … |
| 14 (0x4000) | wrong working counter of 15. EtherCAT command received |
| 15 (0x8000) | complete frame missing |

表3.1 Frm0WcState每一位的状态

## 3.2 EtherCAT主站的状态字诊断

EtherCAT主站需要诊断的信息有：

- Frame State

- Frame Working Counter State

- Slave Count和CfgSlaveCount

- Device State Master

图3.5  主站诊断状态字

## 3.2.1 Frame State

## Frame State为UINT变量，它的每一位表示1个EtherCAT命令是否执行成功（0为成功，1为失败）。例如：Frm0State值为0004（16进制），则表示数据帧0的第3个EtherCAT命令执行失败。

## 3.2.2 Frame Working Counter State

## 详细内容见3.1。

如果一个同步单元的WcState值=0，则这个同步单元的所有模块状态都为OP，并且同步单元的通讯也没有问题。

## 如果一个同步单元的WcState值=1，则这个同步单元的通讯有可能有问题，或者有模块的状态不在OP。

## 3.2.3 Slave Count和CfgSlaveCount

CfgSlaveCount：配置的EtherCAT从站数量（Count of configured EtherCAT slaves）；

SlaveCount：实际接收到的EtherCAT从站数量（Actual count of EtherCAT slaves received）；

可以进行比较，一旦出现SlaveCount与CfgSlaveCount值不相同时，就证明有从站已经在通讯中丢失。

3.2.4 Device State Master

通过这个UINT值，可以快速发现从站中有不为OP的站，但是只是一个报警值，不能帮助你快速定位。

| Bit | Meaning |
| --- | --- |
| 0 (0x0001) | Link error detected. |
| 1 (0x0002) | I/O locked after link error (I/O reset required) |
| 2 (0x0004) | Link error (redundancy adapter) |
| 3 (0x0008) | Missing one frame (redundancy mode) |
| 4 (0x0010) | Out of send resources (I/O reset required) |
| 5 (0x0020) | Watchdog triggered |
| 6 (0x0040) | Ethernet driver (miniport) not found |
| 7 (0x0080) | I/O reset active |
| 8 (0x0100) | At least one device in 'INIT' state |
| 9 (0x0200) | At least one device in 'PRE-OP' state |
| 10 (0x0400) | At least one device in 'SAFE-OP' state |
| 11 (0x0800) | At least one device indicates an error state |
| 12 (0x1000) | DC not in sync (DC = distributed clocks) |

表3.2  Device State Master的每一位状态

## 3.3 EtherCAT从站状态字诊断

在同一个EtherCAT同步单元中的同一个EtherCAT命令中，可以有多个EtherCAT的子站，当在主站查看到这个EtherCAT命令无效时，还无法判断哪个EtherCAT子站报错，这时就需要去看各个EtherCAT子站的状态，来确定具体的问题模块。

EtherCAT从站需要诊断的信息有：WcState（1bit）和 Slave State（16bit）。

### WcState是BOOL型变量，表示一个EtherCAT从站的Working Counter State。当WcState为0 (FALSE) 时，该从站数据交换正确无错误；当WcState为1 (TURE) 时表示该从站数据交换报错，EtherCAT命令在刷新Inputs的值或者Output的值时有不正确的Working Counter。

Slave State反映从站设备的EtherCAT的状态，正常工作时State=8，否则表示该从站出现故障，此时相应的WcState也会变为1。EtherCAT的所有耦合器和端子都是作为EtherCAT的从站，每个EtherCAT从站都有State状态，模块State的16bit状态信息如图3.6所示。

图3.6 Slave State故障代码

各个位的信息具体如下：

| Bit | Meaning |
| --- | --- |
| 0x___1 | Slave in 'INIT' state |
| 0x___2 | Slave in 'PREOP' state |
| 0x___3 | Slave in 'BOOT' state |
| 0x___4 | Slave in 'SAFEOP' state |
| 0x___8 | Slave in 'OP' state |
| 0x0010 | Slave signals error |
| 0x0020 | Invalid vendorId, productCode... read |
| 0x0100 | Slave not present |
| 0x0200 | Slave signals link error |
| 0x0400 | Slave signals missing link |
| 0x0800 | Slave signals unexpected link |
| 0x1000 | Communication port A |
| 0x2000 | Communication port B |
| 0x4000 | Communication port C |
| 0x8000 | Communication port D |

表3.3 Slave State的每一位诊断状态

## 3.4 通过Tcsyslog进行故障排查

### 3.4.1 开通FTP功能

首先开通CX5020控制器的FTP功能，运行CERHOST.EXE程序，弹出Connect的对话框，输入CX5020的名称或者IP地址进入CX5020的界面。

进入控制面板后打开CX Configuration图标，点击FTP，Server active勾选上，查看默认路径是否为 \Hard Disk\ftp\，点击Apply按钮，在弹出的提示重启的对话框里选择Yes按钮，重新启动CX5020控制器。如图3.7所示：

图3.7 激活FTP功能

3.4.2开启TcSyslog(故障记录文件功能)

开启Tcsyslog功能后，如果PLC内部发生故障（包括硬件IO的状态有改变），在FTP的路径下会生成tcsyslog.txt文件。

进入控制面板后打开CX Configuration图标，点击TwinCAT Settings，勾选Enable Log File，设置Log File的尺寸为2M（2000000），设置文件的路径\Hard Disk\ftp\ ，点击Apply按钮后重新启动CX5020控制器，如图3.8所示：

图3.8 设置记录文件的大小和路径

启动完成后，CX5020的故障记录文件配置结束。如果PLC内部发生故障，在CX5020的\Hard Disk\ftp路径下就会生成tcsyslog.txt的故障记录文件，文件最大能记录2M的数据，当tcsyslog文件要超出2M容量时，新生成的故障记录会自动覆盖掉最先生成的故障记录文件。

3.4.3通过FTP功能把tcsyslog.txt文件拷出

打开IE浏览器，在地址内输入ftp:// CX_056EE4或者CX5020的IP地址ftp://169.254.223.94/进入FTP文件夹，看到如下图所示tcsyslog.txt文件，复制拷出。

图3.2.3 tcsyslog.txt文件

图5.20 TcSysLog文件

（4） 通过FTP功能把故障文件拷出

打开IE浏览器，在地址内输入ftp:// CX_056EE4或者CX9000的IP地址ftp://169.254.223.94/进入FTP文件夹，看到如下图5.21所示tcsyslog.txt文件，复制拷出。

图3.9 查看和拷贝TcSyslog文件

3.4.4查看并分析TcSysLog文件

打开故障记录文件tcsyslog.txt，看到如下图所示信息，表明模块曾发生过异常：

图3.10 TcSyslog文件记录信息

对比tcsyslog.txt文件记录数据图3.10与TwinCAT→ EtherCAT→Online里的故障，初步判断故障的原因为Klemme 4 (EL1008)出现了异常（外部干扰或者本身异常）。

3.5 CRC、change count和Online state诊断

3.5.1 CRC与change count

当发生故障时，将网线连接到CX5020控制器，在不断电的情况下，扫描到CX5020，添加后点击工具栏第3个的红色图标open from target。把CX5020里的组态打开。

切记此时保持CX5020状态为Running，不能切换为config或者free run模式（否则CRC校验或者Changes的计数会清零）。点击I/O-Configuration→I/O Devices→Ger鋞 1 (EtherCAT (v2.10 only))，右边窗口Online项的对话框里是否出现故障状态如：CRC检验错误，Lost Frames有计数，State不是OP等故障。如图3.11所示。

图3.11 TwinCAT中EtherCAT模块的状态

点击EtherCAT项，Advanced  Settings→Diagnosis勾选Show Change Counters (State Changes / Not Present)选项。将Change Counters勾上以后可以查看EtherCAT因故障而重试的次数（0/0为正常）。如下图3.12所示：

图3.12 添加Change Counters诊断显示功能

在Online项的对话框里增加Changes状态列，如下图3.13:

图3.13 Change Counters诊断显示信息

图3.13中，klemme3(EL1008)的CRC校验码是（0,1089），证明该模块的B口有1089次CRC校验出错。（各EtherCAT从站的端口定义详见1.2章）

3.5.2 Online State诊断

本节分析EtherCAT Online对话框中模块状态不在OP的故障代码含义。

以下图3.14为例，Term 24（EK1110）的State为OP LNK_MIS B（The slave is in OP state, although link is missing at port B (2) that should be present according to the configuration）。该状态的含义为Term 24（EK1110）模块本身无故障处在OP状态，但是该模块的端口B接收不到后面模块的数据，而在控制器的TSM配置文件中Term 24（EK1110）的端口B后端带有21# Nacelle Control（EK1100）模块，这些模块的状态为INIT NO_COMM。此时可能的故障原因为：

- 21# Nacelle Control（EK1100）未上电

- 21# Nacelle Control（EK1100）模块有问题

- Term 24（EK1110）与21# Nacelle Control（EK1100）间的网线接头松动或网线有问题

图3.14 Online State LNK_MIS_B

以下图3.15为例，Term 47与Term48 报 INIT VPRS故障，表示模块的位置和TwinCAT System Manager中配置的不一致，调换Term 47与Term48的位置后问题解决。

图3.15 Online State INIT VPRS

常见的Online 模块报错与原因分析，见下表3.4：

| 模块 | 故障状态 | 原因分析 |
| --- | --- | --- |
| ELXXXX、 EK1100 | LNK MISS B | - 与后端模块接触不良 - 该模块有问题 - 后端模块有问题 |
| EK1100 | LNK MISS C | - 网线接头松动或网线问题 - 后端EtherCAT耦合器未上电 - 后端EtherCAT耦合器故障 |
| EK1521 | LNK MISS C | - 与后端模块接触不良 - 后端模块有问题 |
| EK1521 | Link miss D | - EK1521与EK1501之间的光纤故障（检查光纤接头、光纤进口出口是否接反）； - EK1501没有上电 - EK1501模块有问题，不能正常工作 |

表3.4 Online 状态故障表

## 3.6 EtherCAT拓扑图

打开TSM文件，Device4（EtherCAT），查看右面的EtherCAT页签，点击Topology，跳出的对话框，可以显示整个EtherCAT的拓扑图。如图3.16所示。

图3.16 EtherCAT拓扑图

通过topology图也可以看到各个模块的状态，如图3.17所示：

- 在ONLINE状态下，每个设备上部有个状态条，通过这个状态条可以查看该设备是处于Init State、Pro-Operation State、Safe-Operation State还是Operation State；

- 当一个设备被一个红框环绕，表示该设备无法和主站建立通讯；

- 设备下端出现红圈，则表示对应位置的端口有CRC校验错误。

图3.17 EtherCAT拓扑图中各个从站模块的状态信息

## 3.7 Emergency scan

Emergency scan可以用来检查通讯情况，并查找通讯有问题的模块。

Emergency scan只能在配置模式下进行，它逐一地对EtherCAT从站发送报文并进行检查诊断。

进入Emergency scan设置界面，首先在EtherCAT窗口打开Advanced Settings，点进Emergency-Scan子菜单，设置发送数据帧的数量（默认为100），点击‘Start Scan’即可进行Emergency scan，通讯正常的模块Quality值为100 of 100（发送的数据帧数量可自行设置，最大为1000），如果通讯不正常，Quality的值会低于最大值，如下图3.18所示，当有大量丢帧情况时，可能是EtherCAT网络有断线或接触不良等原因，如果丢帧的数量较少，也有可能是EMC干扰，模块过温等原因。

图3.18 Emergency scan设置界面

四、典型的失效模式分类

4.1 PLC到通讯模块的连接失效

首先用电脑打开Twincat system manager软件，连接上EtherCAT主控制器CX5020，然后在RUN MODE下打开EtherCAT-Online窗口，发现EtherCAT主站状态为INIT, 所有EtherCAT从站状态为INIT NO_COMM,如下图4.1所示：

图4.1 CX5020与EL1100失效时主从站状态

此外还可以打开Tcsyslog记录文件（获取Tcsyslog文件方法详见3.4章节），显示如下报错信息：

TwinCAT System Message: Source: ;  Timestamp: 2015-7-10 13:22:12 726 ms

Message: Device 4 (EtherCAT (v2.10 only): Frame missed 10 times (frame no. 0)

这段信息表示，，EtherCAT主站CX5020在10个扫描周期接收不到发出的数据帧的返回值，此时EtherCAT主站会把自身的状态变为INIT。

结合以上两种分析方法，我们可以判断出主控制器CX5020与第一个EtherCAT从站间通讯不上。此时可能的故障原因为：

- CX5020与从站间网线故障，可能是TX+，TX-,RX+,RX-中某根线断了

- CX5020与从站间网线接头松动

- 第一个从站模块故障

- 从站模块未上电或从站模块24V供电电源故障

可以通过更换网线、重新紧固网线接头，检查从站模块24V供电或更换从站模块等方式，进行故障排查。

4.2 模块与模块间的连接失效

首先用电脑打开Twincat system manager软件，连接上EtherCAT主控制器CX5020，然后在RUN MODE下打开EtherCAT-Online窗口，

如果发现情况1如下：

EtherCAT主站为OP正常状态，从站Term 47（EL1008）处于OP LNK MIS_B状态，Term47之前的模块都为OP状态，后端模块Term48-Term52都处于INIT NO_COMM状态，CRC校验状态都为0（正常），如下图4.2所示：

图4.2 从站OP LNK MIS_B

OP LNK MIS_B的含义为Term 47（EK1008）模块本身无故障处在OP状态，但是该模块的端口B接收不到后面模块的数据（模块端口定义详见1.2章），后面模块Term48-Term52都无法和主控制器建立通讯。

Tcsyslog记录文件中，显示如下报错信息：

Term 48 (EL2004) (1056) - Term 52 (EL3204) (1060)' Communication interrupted

新建一个TSM软件，连接上EtherCAT主控制器CX5020，并切换到Configure Mode，重新进行Device Scan，再次扫描仍然无法扫描到Term48-Term52。

此时可能的故障原因为：

- Term 47与Term 48模块之间松动或接触不良造成E-bus通讯断开

- Term48模块本身有问题

可以通过检查Term 47与Term 48模块卡扣是否卡紧，侧面E-bus通讯金属触点，更换Term 48模块等方式来进行故障排查。

如果发现情况2如下：

EtherCAT主站为OP正常状态，所有从站也都处于OP状态，Term5（EL5001）的CRC校验码是（0，201），Term6-Term9的changes计数值为0/79，同时还有丢帧的情况。如下图4.3所示：

图4.3 从站CRC端口B计数错误

Term5（EL5001）的CRC校验码是（0,201），表示该模块的B端口出现201次CRC校验出错。

在TSM中将控制器切换到Configure Mode，进行Emergency Scan，发现Term6 出现丢帧情况，可更加确认故障模块的位置。

此时可能的故障原因为Term6（EL5001）模块有问题，可更换此模块进行故障排查。

如果发现情况3如下：

EtherCAT主站为OP正常状态，所有从站也都处于OP状态，Term5（EL3681）的CRC校验码是（103，0），同时还有丢帧的情况。如下图4.4所示：

图4.4 从站CRC端口A计数错误

Term5（EL3681）的CRC校验码是（103,0），表示该模块的A端口出现103次CRC校验出错。

在TSM中将控制器切换到Configure Mode，进行Emergency Scan，发现Term4 出现丢帧情况，可更加确认故障模块的位置。

此时可能的故障原因为Term4（EL9410）模块有问题，可更换此模块进行故障排查。

4.3 光电交换机的连接失效

以使用第三方光电交换机为例:

风机在运行中出现ethercat中断故障，然后可以自恢复，Tclog文件如下：

TwinCAT System Message: Source: ;  Timestamp: 4/8/2015 7:52:30 PM 546 ms  Message: 100A2 - X103 (EtherCAT): Frame missed 10 times (frame no. 0)

TwinCAT System Message: Source: ;  Timestamp: 4/8/2015 7:52:30 PM 550 ms  Message: 100A2 - X103 (EtherCAT): Frame returned -> force reinitialization!

TwinCAT System Message: Source: ;  Timestamp: 4/8/2015 7:52:33 PM 170 ms  Message: '101BC0 (EK1100) TOWER BOX (1001)' Communication re-established

TwinCAT System Message: Source: ;  Timestamp: 4/8/2015 7:52:33 PM 177 ms  Message: '102DI1 (EL1004) (1002)' Communication re-established

TwinCAT System Message: Source: ;  Timestamp: 4/8/2015 7:52:33 PM 202 ms  Message: '102DI5 (EL1004) (1003)' Communication re-established

根据Tclog文件可以看到，EtherCAT通讯出现了中断，连续丢帧10次，主站与从站的通讯中断，当主站重新检测到EtherCAT数据帧返回后，主站重新进行强制初始化操作，此时从站的状态机重新由INIT切换到OP状态，通讯重新建立，通讯恢复正常。

先对故障进行复现：

测试1：拔掉主控制器到塔基柜EK1100之间的网线，此时出现丢帧10次错误，控制器与所有从站断开通讯，重新插上网线后通讯恢复，主站重新进行强制初始化操作。见图4.5

图4.5

测试2：拔掉塔基光电转换模块上的Rx或者Tx光纤，出现丢帧10次错误，此时对单个模块进行重新OP操作无效，在TwinCat下对所有从站进行重新OP（下图红框部分）后，控制器与塔基柜部分的模块通讯恢复正常，其中EK1100报故障OP LNK_ERR_C，即EK1100的C口通讯有错误，见下图4.6：

图4.6

测试3：拔掉塔基EK1100与光电转换模块之间的网线，此时未出现丢帧10次错误，控制器与塔基模块的通讯正常，EK1100报故障OP LNK_ERR_C，即EK1100的C口通讯有错误，见下图4.7：

图4.7

测试4：断开机舱光电转换模块与机舱EK1100之间的网线，此时现象同测试2。

结合上述测试情况，分析原因如下：

当使用第三方光电转换模块时（比如NTRON光电转换模块），当塔基光电转换模块与机舱EK1100之间的通讯发生中断时（即上面测试2和测试4的情况），由于第三方光电转换模块没有自动闭环的功能，在中断时会出现ethercat丢帧10次错误，导致所有的从站都处于INIT  NO COMM的状态。

当塔基光电转换模块与塔基EK1100之间的通讯发生中断时（即上面测试3的情况），EK1100会自动判断c端口没有EtherCAT模块连接，c端口自闭合同时EtherCAT数据帧返回主控制器，EK1100只会报故障OP LNK_ERR_C，此时可检查EK1100与塔基光电转换模块间网线和塔基光电转换模块是否运行正常，进行排除故障。

对于使用第三方光电转换模块的风机，出现丢帧10次导致ethercat通讯故障的原因可能有：

- EMC干扰；

- 主控制器与塔基EK1100之间的通讯中断；

- 塔基光电转换模块与机舱EK1100之间的通讯中断。

此时可尝试更换主控制器与塔基EK1100之间的网线，光电转换模块之间的光纤，光电转换模块与机舱EK1100之间网线，观察是否还会出现该故障。

如果使用倍福的EK1501与EK1521模块作为塔基与机舱间的光纤通讯时，发生光纤中断的情况下，则不会出现丢帧10次错误，而只是机舱上的模块断开通讯，此时可以通过TSM看到塔基的模块保持在OP状态，塔基EK1501报OP LNK MIS_C故障，机舱模块报INIT NO_COMM故障。将控制器切换到Configure Mode，重新进行Device Scan，再次扫描仍然无法扫描到机舱内模块。根据塔基EK1100模块的状态OP LNK MIS_C判断此时可能的故障原因为：

- 光电转换模块故障、光电转换模块未供电或供电故障

2）2个光电模块间光纤损坏或光纤插头松动

可根据上述原因，对故障进行排查。

五、EtherCAT故障处理

5.1更换故障模块

如果故障模块是一般12mm标准IO模块时，可使用模块上的橙色抽拉条将其拉出，如果模块较难拔出，可尝试先拔出相邻的模块，然后再将其拔出。将新换模块按照上一个模块上下槽沿插入，注意上下沿同时施力推入，当听到“咔嗒”声后，表示模块已卡紧，安装完毕。建议逐块安装模块，以保证每个模块安装到位。

图5.1 橙色抽拉条拆除模块

如果要更换CX5020模块，拆卸时必须确保所有抽拉条被拉出并打开模块侧面的橙色卡扣，如果部分抽拉条未被拉出，切勿用蛮力将控制器从导轨上拆卸，否则易对控制器背面的金属弹片造成损坏。安装CX5020模块时，一定要把橙色卡扣锁紧。

图5.2打开橙色卡扣               图5.3锁紧橙色卡扣

更换CF卡时，使用小一字螺丝刀，插入卡槽旁红色框内，CF卡随即会自动弹出。勿用蛮力直接用手将卡拔出，这样会导致卡槽损坏，控制器无法正常使用。安装CF卡时，将CF卡印有BECKHOFF字样的一面朝向CPU模块标签一面，然后慢慢插入CF卡插槽。

图5.2安装CF卡                        图5.3拆除CF卡

5.2 CF卡数据备份

CF卡是一种使用闪存的高效可靠的便携式数据存储设备。BECKHOFF嵌入式工控机将CF卡作为可从外部拆装的可互换的引导和存储介质。CF卡中保存了嵌入式工控机所需的IMAGE文件。不同型号的嵌入式工控机的IMAGE文件不同，在更换CF卡时或IMAGE文件出错时需要更新相应的IMAGE文件。

将CF卡从控制器卡槽中取出，通过读卡器将CF卡上内容拷贝到电脑中备份，取一空白CF卡，将电脑中备份文件拷入，该CF卡可作为备用CF卡，当原CF卡损坏时，可直接更换CF卡保障系统正常运行。