TwinCAT 3配置魏德米勒模块的方法

|  | 作者：刘胜凯 职务：华北区 技术工程师 邮箱：sk.liu@beckhoff.com.cn 日期：2022-10-10 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文主要对TwinCAT 3配置魏德米勒模块的方法进行简要介绍，方便入门操作。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	4

1.1.	编程PC	4

1.2.	控制器	4

2.	准备工作	4

2.1.	安装魏德米勒XML文件	4

3.	添加IO模块	4

3.1.	连接控制器扫描硬件	4

3.2.	手动添加魏德米勒IO	5

3.3.	通过Coe-OnLine配置IO模块参数	6

软硬件版本

编程PC

操作系统：windows10专业版64位

TwinCAT XAE版本：4024.44

IP地址：192.168.250.188

Visual Studio版本：VS2017

控制器

操作系统：windows10专业版64位

TwinCAT XAR版本：4024.17

IP地址：192.168.250.23

准备工作

安装魏德米勒XML文件

将魏德米勒的XML文件（Weidmueller_UR20_FBC文件和UR20-IO-Modules文件夹）拷贝到C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT目录下。注意：建议拷贝UR20-IO-Modules文件夹，而不是文件夹里面的文件。

添加IO模块

连接控制器扫描硬件

通过广播来添加控制器的路由信息，正确添加路由后，在IO—>Devices右键，选择Scan执行自动扫描。

自动扫描到的设备如下

通过观察发现，只扫描到了魏德米勒的耦合器，并没有扫描到后面的IO模块。这时需要手动添加IO模块。

手动添加魏德米勒IO

双击耦合器模块，在右侧找到Slots选项卡并单击该选项卡

选中第一个Terminals,在右侧找到对应的硬件模块，本文以16位4通道模拟量输入模块为例（即UR20-4AI-UI-19），然后单击中间的“<”按钮，即可完成第一个模块的组态。其余模块以此类推。

通过Coe-OnLine配置IO模块参数

如需对IO模块的参数进行配置，可以点击Coe-OnLine选项卡，可以发现有对应的四组参数，分别是6000 Input UR20-4AI-UI-16，8000 Parameter UR20-4AI-UI-16，9000 Information UR20-4AI-UI-16和A000 Module state UR20-4AI-UI-16。查看IO模块对应的手册，知晓每个参数的含义，根据需要配置相应的参数即可。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |