EL5001模块连接Zettlex编码器的配置方法

|  | 作者：解宏博 职务：华北区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：hb.xie@beckhoff.com.cn 日期：2024-02-28 |
| --- | --- |
| 摘 要： 针对SSI通讯，倍福的EL5001，EL5002，EL5042都可以作为SSI的master。针对EL5001所带的SSI编码器的类型，可以在模块参数中对应选择单圈或者多圈。但针对编码器报文诊断位不在LSB位置，或者大于一位的情况下，就需要通过PLC进行报文格式解析。此文目的在于描述此情况下的灵活使用。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件	3

1.1.	软硬件介绍	3

1.1.1.	硬件	3

1.1.2.	软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	硬件接线	3

2.2.	硬件扫描	4

3.	具体操作	4

3.1.	数据格式准备	4

3.2.	模块参数设置	4

3.3.	PLC报文解析	7

软硬件

软硬件介绍

硬件

TwinCAT控制器，现场的是CX5120+EL5001，这里截图使用笔记本上添加硬件，编码器是Zettlex厂家的IncOrders电感式编码器，型号是INC-4-125-191001-SSI1-AC1-12-AN。

软件

TwinCAT XAE，由于现场的是XAR是4024.44版本，因而笔记本匹配同样版本的XAE。

准备工作

硬件接线

硬件扫描

控制器和模块接好后，上电，在控制器处于配置状态下进行硬件扫描，然后激活，检查是否所有EcSlave都处于OP状态，为后面调试做好准备。

具体操作

数据格式准备

首先，通过编码器型号和手册得知编码器的码制是二进制码，单圈编码器，位数19位，即2的19次方个脉冲一圈计数，对应bit0-bit18，LSB开始，bit19，bit20，bit21由于编码器分辨率问题，空置，即恒为0，bit22是零位判断值，bit23是MSB，为数据有效判断位，波特率250k。

模块参数设置

根据上面确定的编码器报文格式不是EL5001模块能解析的标准格式，因此设置基本的模块和报文参数，转由PLC实现报文数据解析。

如下是EL5001和EL5002以及EL5042模块分别作为SSI的mater时的参数对比情况：

这三种模块都可以作为master和SSI编码器，即SSI-Slave进行通讯，master发送时钟脉冲，然后slaver进行响应，如果想监控主从的通讯，可以采用EL5001-0011模块，实现时钟信号以及数据信号的读入。

针对EL5001 from firmware (FW) 11 (from EL5001-0000-1017) and EL5002 (from EL5002-0000-0016)，参数主要在0x8000/8010中进行设置，当然也可以在早期software版本对应的0x406X中进行设置，其中一侧的更改，自动复制到另一侧。

针对EL5001波特率最多可以设置1Mbit，因为一个时钟对应一个响应的数据位，因此时钟频率和数据传输速度相等，收到指定的报文位数后，时钟信号终止，停顿一段时间，比如到达Ethercat下一个SM/DC/Freerun同步信号后，master重新开始轮询。

从FW03 and XML Rev. 0020开始支持SSI的多次传递模式，即通过参数80n0:14设置主站连续发送几回时钟序列，用来确保数据的完整可靠，可以设置一个主站周期内，发送两次或者三次时钟信号。当然，需要匹配编码器连续发送位置的次数，比如如果两个时钟序列间隔小于19us，则编码器的SSI-timeout还未结束，还会重新传递当前的位置信息，否则如果两次或者三次在master中读回的数值有偏差，则会提示数据无效。并且两组时钟信号之间需要有一定的延时时间，间隔时间范围是，Monoflop time of encoder: 15 µs < tm < 25 µs，结合波特率以及EtherCat等的报文周期，匹配编码器的多次发送功能进行设置，针对EL5002, EL5001 from FW11开始，推荐的最小的EtherCat周期是200us。

而针对NC中的Encoder和Drive的时间补偿参数设置，跟其他编码器轴反馈类型设置相同，如果针对模拟量等滤波滞后时间较长，或者XFC等更高精度实现位置和时间的换算的话可以进行时间补偿设置，否则不需要。

PLC报文解析

把报文整体32位都读入PLC里面后，通过判断status和countervalue，结合报文格式，可以很容易实现解码，这里单圈19位分辨率脉冲对应360°，最终通过bValid判断数据是否有效，通过rDegreeOut输出对应编码器一圈的角度。由于客户希望把程序移植到twincat2控制器中，因此截图实际项目上的twincat2功能块部分，并且只做简单错误判断，具体错误分类和处理可以具体完善。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |