在TC/BSD系统下使用CARP实现IP地址冗余

|  | 作者：关春雨 职务：华北区 风电技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：cy.guan@beckhoff.com.cn 日期：2024-04-02 |
| --- | --- |
| 摘 要： 在工程实践中，通讯冗余配置情况下，会遇到通讯冗余的主机和备用机需要使用统一的IP地址对系统外的设备进行通讯。 本文介绍了在TC/BSD系统下，使用CARP实现通讯冗余的方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	CARP介绍	3

2.	系统方案	3

3.	控制器A的配置	3

3.1.	核心配置文件中添加对CARP的支持	3

3.2.	防火墙设置	4

3.3.	设置IP及共享IP	4

3.4.	系统设置	4

3.5.	配置信息查询	5

4.	测试步骤	5

4.1.	对共享IP地址192.168.10.111通讯测试	5

4.2.	主机故障通讯冗余切换测试	6

4.3.	故障恢复通讯切换	6

5.	附录	7

5.1.	倍福TC/BSD手册	7

5.2.	FreeBSD手册	7

CARP介绍

通用地址冗余协议 The Common Address Redundancy Protocol （CARP） 允许多个主机共享相同的 IP 地址和虚拟主机 ID （VHID），以便为一个或多个服务提供高可用性。 这意味着一个或多个主机可能会发生故障，而其他主机将透明地接管，以便用户不会看到服务故障。

系统方案

此系统有二个主机（控制器A/B）除了共享 IP 地址(192.168.10.111)外，每个主机都有自己的 IP 地址用于管理和配置。 共享 IP 地址的所有计算机都具有相同的 VHID(vhid 1)。 每个虚拟 IP 地址的 VHID 在网络接口的广播域中必须是唯一的。

笔记本电脑
IP地址：192.168.10.110

子网掩码：255.255.255.0

控制器A

操作系统：TC/BSD
IP地址：192.168.10.61

192.168.10.111

子网掩码：255.255.255.0

控制器B

操作系统：TC/BSD
IP地址：192.168.10.51

192.168.10.111

子网掩码：255.255.255.0

控制器A的配置

核心配置文件中添加对CARP的支持

通过在 /boot/loader.conf 中为 carp.ko 内核模块添加一个条目来启用对 CARP 引导的支持：doas ee /boot/loader.conf

在配置文件中，添加  carp_load="YES"。保存修改，重启生效后使用kldstat查看内核：

防火墙设置

通过在 /etc/pf.conf中为CARP 的支持,

doas ee /etc/pf.conf

pass in quick on igbl inet proto carp keep state (no-sync)

保存，使防火墙生效。

可以使用如下命令操作

doas service pf stop   关闭防火墙

doas service pf start   打开防火墙

doas pfctl -s info     查看信息

设置IP及共享IP

主机名、管理 IP 地址和子网掩码、共享 IP 地址和 VHID 都是通过向/etc/rc.conf添加条目来设置的。

doas ee /etc/rc.conf

保存并生效。

系统设置

在/etc/sysctl.conf添加系统设置。

doas ee  /etc/sysctl.conf

添加 net.inet.carp.preempt=1  # (default 0)

配置信息查询

控制器A：

控制器B：

测试步骤

对共享IP地址192.168.10.111通讯测试

IP -t:连续对IP地址执行ping命令：

发现可以在二个控制器中使用同一个IP不会产生冲突。

此时查询控制器A和控制器B状态，可以看到控制A(192.168.10.51)处于Master状态，控制器B（192.168.10.61）处于Backup状态。

主机故障通讯冗余切换测试

拔出主机控制器A（192.168.10.111）的网线，查看ping的状态及控制器的CARP的状态信息：

可以看到通讯快速恢复，在backup状态的控制器B（192.168.10.111）状态变为Master接管了通讯。

故障恢复通讯切换

插回主机控制器A（192.168.10.111）的网线，查看ping的状态及控制器的CARP的状态信息：

可以看到通讯几乎没有中断切快速恢复，在Master状态的控制器B（192.168.10.111）状态变为backup，控制器A 重新变为Master接管了通讯服务。

附录

倍福TC/BSD手册

Beckhoff Information System - English

FreeBSD手册

第34章.高级网络 |FreeBSD 文档门户

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路299弄9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街3号新街高和大厦407室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号百扬大厦2305室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |