作者：	朱元

日期：	2011-06-23

E_mail：	y.zhu@beckhoff.com.cn

support@beckhoff.com.cn

TwinCAT EtherNetIP Slave(CE)的实现

—————————————————————————————————

概 述

本文描述了如何利用TwinCAT Supplement提供的EtherNet IP Slave(CE)将一台PC或CX控制器配置为具有EtherNet IP通讯的Slave站。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| CX1001_EthernetIPslave,tsm | CX1001配置文件 |
| EtherNet_IP_test.ACD | RS Logix 5000文件 |

备 注

关键字：EtherNet IP

本文以AB公司的CompactLogix L32E PLC作为EtherNet IP主站，CX1001控制器为EtherNet IP从站，简要描述如何实现两者的通讯。

硬件准备：

- AB CompactLogix L32E：用作EtherNet IP主站，带有串口和以太网口

- CX1001-0122：自带一个网口

- 普通以太网交换机一台及网线若干：由于CX1001网口不能自适应，故采用交换机将其与AB PLC相连，并可方便同时连接PC作为编程及配置之用

软件准备：

- AB PLC组态及编程软件：RSLinx、RS Logix 5000

- CX1001中安装Ethernet IP Slave CE：具体安装步骤参看相关说明，注意在CE下安装后必须将CE系统软启（Start->Reset）后方能生效

配置步骤：

CX1001配置

- 将CX1001网卡IP地址设为固定IP（如下图），本例中设为169.254.0.20

- System Manager中Scan到CX1001时选中Device3（RT-Ethernet）

- 完成后右键Device3并选择Ethernet/IP Slave Protocol，即将CX1001此网卡配置为EtherNet Slave

- 对于Ethernet/IP Slave Protocol需要定义一个Sync Task触发其通讯，有两个选项

Standard：通过用户定义的Task触发（如PLC Task）

Special：可通过Create new I/O task自动创建一个Task用于触发，并可自定义Task循环时间（即为EtherNet IP通讯的最小循环时间）

- Append Box并选TwinCAT EtherNet/IP Slave（如下图）

- Append Connection

- 根据具体需求分别添加Input和Output变量用于数据交换

- 本例中分别添加了8 word Input和8 word Output（下图中红色部分在配置AB PLC时会用到）

- 激活CX1001配置，使其进入Runtime Mode，接下去就可以设置AB PLC了

CompactLogix L32E配置

- 打开RSLinx，在AB_ETHIP-1,Ethernet下可自动搜索到PLC，若CX1001配置正确并激活后，同样可以自动搜索到（据此可以验证CX1001的Ethernet IP Slave设置）

- 打开RS Logix 5000，新建Project，选择对应的PLC类型

- 在Ethernet下New Module，并选择Generic Ethernet Module

- 根据之前CX1001的配置在此设置相应各参数

  - IP Address：CX1001网卡的IP地址

  - Comm_Format：选择数据类型

  - Input：读从站的数据 101

  - Output：发给从站的数据 102

  - Configuration：100

Size：固定有4 byte Input和4 byte Output用作诊断，故而8 word数据交换时size为10，可参照CX1001配置的第8步中红色标记部分直接填写

- 设定通讯报文间隔时间（不能小于CX1001配置第3步中所设的Ethernet IP Slave Sync Task Cycle time）

- 验证通讯

点击Communication->Who Active，选中PLC后Download

I/O OK 则表明通讯正常，双击Controller Tags即可进入查看数据交换情况

注：XP系统的TwinCAT Ethernet IP Slave的实现，需安装Ethernet IP Slave，之后的配置步骤与CX1001配置类似。