| 作者： | 技术支持部 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2013-7-25 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | Support@beckhoff.com.cn |  |

TwinCAT Opc server的配置

概 述

工程师编程电脑 数据监控电脑 CX控制器

工程师先在电脑上编写程序，通过网线与CX相连并下载程序到CX中运行。最终将数据监控电脑用网线与CX相连，通过TwinCAT OPC server实现对数据的监控。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| Test.pro | 工程师下载到控制器的程序 |
| Test.tsm | CX控制器配置文件 |
| tcat_2110_2234.exe | TwinCAT安装包，路径“培训光盘v1.1—软件安装” |
| TcOpcSvr410.exe | TwinCAT OPC server安装包,路径“培训光盘v1.1—入门培训—Supplement相关例程—TwinCAT_OPC” |

备 注

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

一、下载程序到CX控制器中

1.在工程师电脑中打开文件“test.pro”。打开“project-options”

选择symbol，将方框前的两个勾打上。

2.单击configure symbol file，全选。然后rebuild all，保存。

3.下载程序，选择CX控制器下port801

4.Login后点击Creat Bootproject建立自启动文件

- Twincat安装

1在数据监控电脑上打开“培训光盘1.1-软件安装”找到tcat_2110_2234.exe安装包双击。安装是为了让数据监控的电脑建立与CX的ADS通信。

2.选择第一个选项TwinCAT CP安装（免费）

- 在数据监控电脑上添加ADS路由

1.打开system manager—choose target选择broadcast  search进行扫面硬件并添加路由

并记住CX控制器的AMS NetId 5.0.114.4.1.1

- TwinCAT OPC server软件的安装

- 在数据监控电脑中，打开“培训光盘1.1—入门培训—supplement相关-twincat_opc”中的TcOpcSvr410进行安装，序列号输入DEMO，可以使用30天

- 在数据监控电脑上进行 TwinCAT OPC server的配置

1.首先将在工程师电脑上生成的test.sym文件复制到数据监控电脑上（例如：D:\我的文档\test.sym）

2.打开opc configurator

3.新建一个文件，右击i/o Devices-new

4.点击Browse打开opc目录下的test.sym文件

5.将选择运行控制器时候adsnetid填入，ADS Port填写运行程序的port 801。

6.点击apply，并保存，程序会自动跳出是否激活，选择激活。

7.保存并生成test.xml文件(例如：D:\test_opc)

六、在数据监控电脑上测试OPC Server 配置是否成功。

1.打开OPC Test client

2.新建new server

3.选择serverDA

4.新建new group

5.在Name中随便输入一个名字

6.新建 new item

7.展开文件夹，选择需要添加的监控变量ncount，选中单击Add Leave

8.然后我们就能看到value数值的变化了