| 作者： | 陈佳溪 | 广州珠江新城高德置地G2603 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2016/11/18 |  |

OPC UA Server CE与OPC UA Client CE通信方法

概 述

本文档讲述如何通过OPC UA Client CE（CX5020）完成OPC UA Server CE（CX1020）的访问及数据交互，以及通过普通PC机的Client软件访问OPC UA Client CE（CX5020）。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| DA_ServerSample.pro | 测试用到的程序文件(Server端) |
| Tc2_PLCopen_OpcUa_Samples.pro | 测试用到的程序文件（Client端） |
| TwinCAT v2.11.2245 | 本例所用TwinCAT版本号 |
| TcOpcUaCltCe.I586.CAB（3.2.1.0） | 本例所用UA Client CE安装包及版本 |
| TcOpcUaSvrCe.I586.CAB（1.6.81.0） | 本例所用UA Server CE安装包及版本 |
| TS6100-OPC-UA.exe（3.2.1.0） | 安装在普通PC电脑上 |
| CERHOST.exe(2.0.4.0) | WIN CE远程接管工具 |

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

一．软件安装：

1.在普通电脑PC上安装TS6100-OPC-UA.exe。

2.在CX1020上安装TcOpcUaSvrCe.I586.CAB服务器端。

将Software\OPC_UA Server CE文件夹里面的I586下面的TcOpcUaSvrCe.I586.CAB文件（视目标控制器芯片型号决定）使用FTP或者U盘的方式拷贝到目标控制器上，然后用CERHOST.exe打开目标控制器中的TcOpcUaSvrCe.I586，双击执行，安装好之后重启控制器。

3.在CX5020上安装TS6100-OPC-UA_Client.I586.CAB客户端。

将Software\OPC_UA Server CE文件夹里面的I586下面的TS6100-OPC-UA_Client.I586.CAB文件（视目标控制器芯片型号决定）使用FTP或者U盘的方式拷贝到目标控制器上，然后用CERHOST.exe打开目标控制器中的TcOpcUaSvrCe.I586，双击执行，安装好之后重启控制器。

二．设置IP地址

1.把电脑PC的IP、CX1020、CX5020的IP的设置为在同一局域网内，关闭电脑PC防火墙功能，电脑PC分别能够Ping通CX1020、CX5020.这里设置PC的IP为192.168.1.114，CX1020的IP为192.168.1.55，CX5020的IP为192.168.1.54。

2.确保CX1020控制器能够Ping通CX5020.

三．下载程序

1.打开例子程序DA_ServerSample.pro，作为服务器端程序下载到控制器CX1020中，在程序声明界面可以看到变量的后面有绿色的注释，注意只有后面有注释的变量才能被OPC Simple Client和PLC Client程序读取，不带注释的变量是读取不到的。

（注:下载程序后，创建boot文件后，断电重启一下控制器）

2.通过PC的simple client测试CX1020 中opc ua server是否正常工作。

打开OPC UA Sample Client，Server输入opc.tcp//192.168.1.55:4840（192.168.1.55为Opc ua server控制器Ip），然后依次点击Get Endpoints、Connect。可以看到MAIN下面的变量， Sample Client读取到的是有注释的变量，并且能够观察到数据的值和变化。

（注：若Endpoints为，服务器的Server版本为新版3.2.1.0。

若Endpoints为,服务器的Server版本为老版1.6.81.0。本例程采用老版OPC UA server1.6.81.0）

3. 修改Tc2_PLCopen_OpcUa_Samples.pro程序中的IP地址，然后下载到CX5020中。运行程序。