| 作者： | 牟峥 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2014/7/8 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | 1161040781@qq.com |  |

OPC UA Server本机通信方法和两台工控机通信方法

概 述

本文档讲述如何通过OPC UA Server完成PC本地通信和两台工控机通过交换机连接的通信方法。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| DA_Sample.pro | 测试用到的程序文件 |
| TwinCAT v2.11.2241 | 本例所用TwinCAT版本号 |
| TcOpcSvr.exe(1.6.98.0) | 本例所用安装包及版本 |

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

一、本机通信（本机既作为Server也作为Client）

首先需要电脑上安装有.NET Framework 4.0，在本机上面安装TcOpcUaSvr.exe，安装好之后TwinCAT OPC UA里会包含OPC UA Configurator和OPC UA Sample Client两个可操作的软件，安装后重启一下电脑，确保打开OPC UA Configurator时右下方呈现[Start]而不是[Stop] ，OPC UA Sample Client可以读取Server程序里面的变量，OPC UA Configurator是配置软件。

1、打开Twincat OPC UA Configurator ，确保里面的AMS Net I为local（对本机设置）。

2、进入Namespaces设置，AdsNetId设置为本机的AdsNetId，AutoCfgSymFile设置为8(读带注释的变量)，AutoCfgSymFile设置为例子程序Rebuild all生成的tpy文件，设置完之后点击Apply。

3、在例子程序DA_Sample界面可以看到变量的后面有绿色的注释，注意只有后面有注释的变量才能被OPC Simple Client读取，不带注释的变量是读取不到的。如果一个功能块后面带注释，那么这个功能块里面的所有变量都可以被访问；如果功能块没有注释，但是功能块内部的变量带有注释，那么只有功能块里面带注释的变量才能被访问。

4、Login程序，单击Run，创建自启动。

赋一些值。

5、 在OPC UA Configurator的UA Server点击Restart。

6、打开UA Sample Client，Server输入opc.tcp://localhost:4840(localhost修改为实际的Ip，本机通信可以不修改)，依次点击Get Endpoints、Connect 。

打开Objects的plc1里面就可以看到MAIN选项，里面就有DA_SAMPLE里面带注释的变量，给变量赋值便可在Value列中看到数值（其中bMemAlarm1因为没有注释而没有读出，fbTest2功能块因为功能块没有注释但变量ni1、no1、nx1带了注释而读出）。

改变变量的值或者状态可以看到Value列中相应变量的变化。

二、两台工控机通信（一台作为Server，另一台作为Client ，两台工控机通过交换机连接）

首先需要作为Server的工控机上安装有.NET Framework 4.0，在上面安装TcOpcUaSvr.exe，安装好之后TwinCAT OPC UA里会包含OPC UA Configurator和OPC UA Sample Client两个可操作的软件，安装后重启一下工控机，确保打开OPC UA Configurator时右下方呈现[Start]而不是[Stop] ，OPC UA Sample Client可以读取Server程序里面的变量，OPC UA Configurator是配置软件。

1、作为Server的工控机打开Twincat OPC UA Configurator ，确保里面的AMS Net I为local（对本机设置）。

2、进入Namespaces设置， AdsNetId设置为作为Server的工控机的AdsNetId，AutoCfgSymFile设置为8(读带注释的变量)， AutoCfgSymFile设置为例子项目Rebuild all生成的tpy文件，其余默认，设置完之后点击Apply。

3、在例子程序DA_Sample界面可以看到变量的后面有绿色的注释，注意只有后面有注释的变量才能被OPC Simple Client读取，不带注释的变量是读取不到的。如果一个功能块后面带注释，那么这个功能块里面的所有变量都可以被访问；如果功能块没有注释，但是功能块内部的变量带有注释，那么只有功能块里面带注释的变量才能被访问。

4、Login程序，点击Run，创建自启动。

程序运行如下：

5、 在OPC UA Configurator的UA Server点击Restart。

6、将ServerTwinCAT OPC UA文件夹里的UaSampleClient.exe拷贝到作为Client的工控机上打开，在Server输入opc.tcp://localhost:4840(localhost修改为实际作为Server的工控机的Ip) ，依次点击Get Endpoints、Connect。

打开Objects的plc1里面就可以看到MAIN选项，里面就有DA_SAMPLE里面带注释的变量（可以看到bMemAlarm1因为没有注释而没有读出）。

改变Server程序里变量状态便可在Client的Value列中看到变量状态变化。

总结：

- 本例AutoCfg设置为8，UA Sample Client可以读到带注释的变量；

- (*~(OPC:1:bla)*)这种方式的注释也可以通过Sample Client访问；

- 如果需要重启TwinCAT软件，需要先将OPC UA Server 关闭；

- 当修改过程序，并且Login之后，需要重启OPC UA Server；

- Win 7 32位 64位都可以使用Sample Client访问OPC UA Server。