| 作者： | 朱元 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2026-7-29 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | y.zhu@beckhoff.com.cn |  |

基于TCP通讯的主站冗余温度控制

概 述

在普通单机实现温度控制的基础上，增加了主控冗余的功能。利用两台CX5020的控制器间的RT-Ethernet通讯的功能，实现双方数据的交换。并保证任一时刻仅有一台控制器参与控制，而另一台处于等待（热备）状态。一旦当前主控制器发生故障，立刻将后备控制器切换为主控制器，确保温度控制的持续性及稳定性。

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

设备列表:

CX5020-0112 两台（本次实验中两台的Image不同，建议选用相同软硬件配置的控制器）

BK9050，以太网耦合器

KL2114，连接固态继电器加热

KL3314，连接热电偶进行温度测量

KL9010，K-bus终端模块

普通交换机两台，用于主控间的通讯和主控与BK9050的通讯

固态继电器

改装烤箱一台，作为温度实验箱（带有热电偶、加热棒等）

实验方案：

架构：

- 两台CX5020的第一个网口间走RT-Ethernet通讯（通过交换机或直接连接），实现两者之间的数据实时交换；

- 两台CX5020的第二个网口通过交换机连接BK9050，与BK9050进行通讯，通过BK9050所带IO实现温度控制；

- 笔记本电脑通过网线接入第一个交换机，可实现对两台CX5020的硬件配置及软件编程；

冗余方案实现：

- 两台CX5020的上面网口设置IP地址在同一网段，本例中分别设为169.254.0.11和169.254.0.12；

- BK9050采用默认IP地址172.16.17.3，两台CX5020的下面网口IP地址分别设为172.16.17.11和172.16.17.12，从而可以连接BK9050；

- CX5020在Systemmanager中的硬件配置：分别连接两台CX5020，在I/O Devices下将BK9050及IO模块 Scan到，并配置上面网口作为RT-Ethernet通讯，添加Publisher及Subscriber；

- 将编写的程序加入配置，并把所有相关变量与对应IO作链接（具体见附件的TSM文件；

- 激活各CX5020，并将程序分别下载后，运行；

- 正常运行时，其中一台CX5020（主）正常连接BK9050实现控制，另一台CX5020（从）通过设置BK9050控制字BoxCtrl为1，使其对BK9050的控制挂起，并不进行控制；主和从之间通过RT-Ethernet通讯时刻了解对方当前状态，并将主控制器当前的一些运行数据传送给从，使从控制器能够获取当前的实时数据；

- 主从之间的RT-Ethernet通讯正常的情况下，主控制器一旦发生故障（断电、系统故障、与BK9050的通讯中断等），从控制器通过RT-Ethernet了解到主控制器状态不正常后即可将其BoxCtrl置为0，使其将BK9050的控制接管过来，并将之前从主控制器获取的实时数据作为其运行数据，进行温度控制，此时从控制器即变为主控制器；

- 主从之间的RT-Ethernet通讯若中断，则分别维持当前状态，并可根据实际需要将通讯故障输出以提示管理员尽快恢复通讯（未恢复通讯前，若主控制器发生故障，则从控制器无法将系统接管过来。

附件分别为实验用两台控制器的tsm配置文件Master1.tsm和Master2.tsm，及程序文件Master1.pro，两台控制器使用同一个程序文件。

在程序中有相关注释，并在Visulization中有相关界面可以查看当前主从控制器状态、通讯状态及温度控制运行数据。