| 作者： | 刘小波 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 华北区 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2019-12-16 |  |  |
| 邮箱： | Xiaobo.liu@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： | 010-82200036-807 |  |  |

CX9020左侧扩展CX9020-N031与BK8000串口通讯

摘 要：CX9020左侧扩展口CX9020-N031与BK8000之间实现串口通讯，操作步骤如下文描述。

关键字：BK9000，串口通讯

附 件： 序 号; 文件名; 备注.

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	接线	3

3.	操作步骤	3

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

测试中用的控制器、耦合器、模块包括两组，分别为：

CX9020、CX9020-N031、EL2004、EL4034

BK8000、KL1012、KL2134、KL9010

控制软件

TwinCAT 2.1 Build

准备工作

接线

CX9020-N031与BK8000管脚接线如下：

CX9020-N031管脚2、3短接后与BK8000管脚3连接

CX9020-N031管脚7、8短接后与BK8000管脚8连接

操作步骤

连接控制器，扫描I/O后，右键I/O Devices选择Append Device，添加Serial Communication Port

添加后如下图所示

点击 Device 2（COM Port），Communication Properties中，Baudrate设置为38400，Parity设置为Even，Stopbits设置为1，RS Type设置为RS485，如下图所示设置，

右键 Device2（COM Port），选择Append Box选择BK8000，

点击BK8000，右侧选择Bx8x00/B8x0，Multipoint Address设置为2，与BK8000左侧拨码相同，

右键Box 5（BK8100），选择Append Terminal…依次添加KL1012、KL2130。

添加Additional Tasks，并添加2个BIT的输入变量和4个BIT的输出变量，分别于KL1012、KL2134相关联。

激活配置，强制输出Var60为1，模块KL2134相应输出指示灯点亮。

注：如果BK8000后带有模拟量模块，手动添加模拟量模块时，要添加Compact形式的模块。

附：附件通讯截图为用串口助手截取的一段通讯内容

用串口助手监测通讯时发送和接受的命令，观察到，通讯过程中，信息标识从00依次增加到FF，多节点地址为BK9000左侧的拨码地址，校验和可以利用校验和计算软件计算。

例如：

发送命令：50 01 00 02 01 00 54

50：起始标始；01：输出字数量；00：信息标始；02：BK8000左侧拨码；01 00 ：输出值；54：校验和。

测试：BK8000串口与电脑通讯，通过串口助手发送命令，50 01 00 02 01 00 54，可以得到与上述测试相同的结果。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： http://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： http://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |