组态王和两个BC9050的OPC通讯

本例可作为组态王作为OPC Client，两个BC9050控制器作为OPC Server进行OPC通讯的案例。

- 本例软、硬件配置：

- 硬件：BC9050               2个

以太网Hub                  1个

- 软件：TwinCat  2.11.1539

- 本例具体实施步骤：。

将电脑IP地址设为与BC9050相同的网段（172.16.X.X）

使用PLC软件打开名称为“z1”的程序，在“Project”里面单击“Rebuild all”。

打开TwinCAT System Manager，新建一个项目，并通过“Choose Target….”找到所要连接的PLC“BC_0357A6”,并建立连接。

通过PLC-Configuration添加相应文件夹目录里的PLC程序“z1”。

如果系统处于Run Time状态，先将系统切换到Configuration模式，然后在I/O-Configuration里面扫描设备。进行一系列的确定操作。最后将该配置文件进行保存，命名为“z1”。

使用PLC软件打开名称为“z2”的程序，在“Project”里面单击“Rebuild all”。

打开TwinCAT System Manager，新建一个项目，并通过“Choose Target….”找到所要连接的PLC“BC_0357C6”,并建立连接。

通过PLC-Configuration添加相应文件夹目录里的PLC程序“z2”。

如果系统处于Run Time状态，先将系统切换到Configuration模式，然后在I/O-Configuration里面扫描设备。进行一系列的确定操作。最后将该配置文件进行保存，命名为“z2”。

打开TwinCAT OPC Configurator，新建一个配置文件，右键单击“I/O Devices”，建立新的I/O设备连接，命名为“z1”。

在Device画面进行一些参数的设置，所需要连接的PLC为BC9050，则AutoCfg选项为“2-Link to PLC-BC/BX symbol file”，AuoCfgFile选择相应文件夹中的PLC程序“z1”的SYM格式的文件。Ads Port设置为800，AdsNetId根据所连接的PLC实际的Id号进行设置。

单击“保存”，将该配置文件命名为“z1”，并保存到相应的文件夹内。之后弹出对话框，单击“是”。

右键单击“I/O Devices”，建立新的I/O设备连接，命名为“z2”。

在Device画面进行一些参数的设置，所需要连接的PLC为BC9050，则AutoCfg选项为“2-Link to PLC-BC/BX symbol file”，AuoCfgFile选择相应文件夹中的PLC程序“z2”的SYM格式的文件。Ads Port设置为800，AdsNetId根据所连接的PLC实际的Id号进行设置。

单击“保存”，弹出对话框，单击“是”。

切换到System Manager画面，将模式切换到Run Mode，单击“确定”。

打开PLC程序“z1”，选择“Run-Time System”中对应的PLC，单击“OK”。

单击“Login”。

弹出对话框，单击“是”。

单击“Run”，运行PLC程序。

PLC程序“z2”的操作步骤同“z1”。

打开组态王软件，单击“数据词典”，进行新的变量的定义和添加。将组态软件的内部变量连接到PLC中的相应变量，从而达到交换数据的效果。如下图所示：

上图完成的是一个I/O离散变量的添加，连接设备为BECKHOFF的OPC Server中的PLC“z2”程序。I/O离散变量对应的是PLC程序中的布尔量。

注：BC9050作为OPC Server，只有PLC的输入输出变量类型才能和第三方组态交换数据。

下图完成的是一个I/O整数变量的添加，连接设备为BECKHOFF的OPC Server中的PLC“z2”程序。I/O整数变量能够对应PLC程序中的短整，长整，布尔等相关的变量。

下图完成的是一个I/O字符变量的添加，连接设备为BECKHOFF的OPC Server中的PLC“z2”程序。I/O字符变量能够对应PLC程序中的字符型变量。

PLC“z1”程序变量与组态软件的连接方法同上。

在工程浏览器中的“画面”选项中新建画面“a1”

在新的画面上建立字符型标签。如下图。

双击下图的“aaaaaa”，弹出画面，单击“离散值输出”。

弹出画面，从“？”选择“数据字典”中对应的布尔量x_test1。单击“确定”。

单击“离散量输入”。

弹出画面，从“？”选择“数据字典”中对应的布尔量x_test1。单击“确定”。

同理，其他变量的添加同上。进行操作的时候注意变量匹配就可以了。

进行了以上的数据连接以后，先单击“全部存”，之后单击“切换到 View”

通过修改下列变量的值，得到如下画面：

PLC“z1”和“z2”中的变量都相应的得到了变化，如下图所示：

下面介绍一些需要注意的操作：

如果一开始TwinCAT OPC Configurator连的是BC9050控制器，如下图的配置：

如果你需要连新的控制器，如CX1000系列产品，这时不能在原有配置的基础上进行修改，必须新建一个配置文件，重新更新各项参数。如果在原有配置的基础上进行修改，即使参数都正确，也进行了“保存”与“Activate configuration”等操作，OPC Client也还是不能连接到beckhoff OPC Server。

如果你需要在PLC程序中增加I/O变量，要想在OPC Client或其他作为Client的组态软件上进行更新，必须依据以下的操作进行，单击“Logout”。

在变量定义区定义x_actual2为BOOL变量。

单击“Rebuild all”。

切换到System Manager软件，在PLC-Configuration中删除原来的PLC tpy文件。

删除后，重新在PLC-Configuration中再次添加“z1”的tpy文件。

单击“Login”，弹出对话框，单击“Yes”。

在组态王“数据词典”中进行数据连接。

打开窗口，添加了相关标签，并建立数据连接，之后，单击“全部存”。

单击“切换到View”，进入组态王的运行环境。经过测试，PLC程序中新添加的变量能够通过OPC和组态王进行通讯。