BK9100通过ModbusTCP通讯读写K-bus模块数据

|  | 作者：方晴 职务：华西南区 技术支持工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：qing.fang@beckhoff.com.cn 日期：2024-05-07 |  |
| --- | --- | --- |
| 摘 要： 本文利用ModScan32工具软件通过ModbusTCP与BK9100建立通讯，通过读写相对应的偏移地址可以实现控制连接在BK9100 K-bus总线上的模块，无需特殊配置，实现方便快捷。 用户也可以参考本文实现其他支持ModbusTCP协议的通讯设备对BK9100的读写。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： 《通过Modscan设置Modbus WatchDog的方法》 |  |

目  录

1.	软硬件配置	3

1.1.	硬件	3

1.2.	软件	3

1.3.	测试仪表	3

2.	准备工作	3

2.1.	供电及网络接线	3

2.2.	正确设置BK9100 IP地址	4

2.3.	测试PC端与BK9100网络连接	4

3.	通过ModScan32读写K-bus模块	5

3.1.	读KL3162采集电压	5

3.1.1.	ModScan32配置端口	5

3.1.2.	利用信号发生器输送测试电压	5

3.1.3.	ModScan32对应偏移地址正确读数值	6

3.2.	写KL4022输出电流	7

3.2.1.	关闭Watchdog功能	7

3.2.2.	ModScan32对应偏移地址正确写数值	8

3.2.3.	利用万用表验证输出电流	9

4.	需要注意的问题	9

软硬件配置

硬件

BK9100		1块

KL3162		2块

KL4022		2块

软件

ModScan32   版本：7.0.0.4

测试仪表

信号发生器

万用表

准备工作

供电及网络接线

将KL3162和KL4022按照项目要求正确连接在BK9100后，为BK9100提供DC24V电源，同时将网线连接至BK9100网口。具体连接如下图所示：

正确设置BK9100 IP地址

BK9100 蓝色DIP拨码开关可以设置IP地址最后一个字节的地址，范围是0到255。本项目需求将IP 地址设置为：192.168.0.222

则将拨码开关2、3、4、5、7、8拨至ON，其余均为OFF。（注意拨码开关改变后需要重新上电才能修改成功）

对应下表：

| Switch no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valence | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | - | - |  |
| Example | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |  |
| Value | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 | 64 | 128 | - | - | Total=222 |

如下图所示：

测试PC端与BK9100网络连接

注意PC端的IP地址网段需要与BK9100保持一致，设置PC端IP地址为：192.168.0.111

可以在PC端Ping BK9100 IP地址来测试网络是否正常，如下图所示：

通过ModScan32读写K-bus模块

读KL3162采集电压

ModScan32配置端口

打开ModScan32软件，选择Connection，选择Connect，正确配置端口参数：

- Connect Using下拉菜单选择Remote modbusTCP Server

- IP Address填写BK9100地址：192.168.0.222

- Service Port 填写：502（默认值）

填写好后点击“OK”完成配置，如下图所示：

利用信号发生器输送测试电压

KL3162是2通道的0到10V电压测量模块，通道对应数值如下所示：

信号发生器给一个中间值DC 5V输送给第1块KL3162的第1个通道，如下图所示：

ModScan32对应偏移地址正确读数值

根据BK9100手册关于ModbusTCP映射地址说明，如下所示：

模拟量输入偏移地址从16进制地址0开始，返回4个字节的数据，也就是占用2个寄存器地址。数值被放在后一个寄存器地址内。

ModScan32寄存器地址默认需要+1，所以地址从0001开始，长度填写100，Type下拉菜单选择保持寄存器，此时可以观察到40002地址读取数值：32730

根据通道数值对应关系可以计算测得电压值：32730/65535×10=4.99（V）

如下图所示：

同时经测试：

第1块KL3162的第2个通道的数值偏移地址：40004

第2块KL3162的第1个通道的数值偏移地址：40006

第2块KL3162的第2个通道的数值偏移地址：40008

写KL4022输出电流

ModScan32配置端口和3.1.1内容一致。

关闭Watchdog功能

写寄存器需要关闭watchdog功能，否则写下去无法保持，或者会报错，如下所示：

根据BK9100手册说明，关闭watchdog功能，需要将16进制地址1120寄存器由默认值1000（ms）改为0，说明如下所示：

ModScan32换算成10进制地址再+1，是4385，即将44385写为0，可以看到默认值是1000，如下图所示：

改为0后，关闭watchdog功能。

ModScan32对应偏移地址正确写数值

根据3.1.3的说明，可以看到模拟量输出偏移地址从16进制地址800开始，我们本项目BK9100后面第1个和第2个模块是KL3162，它们也占用了偏移地址，每个通道占用2个寄存器地址，2块模块共4个通道占用了8个寄存器地址。

那么BK9100后面第3个模块，也就是我们想要去写的KL4022模块模拟量输出偏移地址应该从16进制808开始，即10进制2056开始。

ModScan32地址默认+1，即对应42057开始的8个寄存器。

根据KL4022数值对应关系，如下所示：

我们尝试改写最后一个通道的数值，即将42064改为32767，如下图所示：

利用万用表验证输出电流

万用表选择mA挡位测试BK9100后面第4个模块的第2个通道输出电流值，如下图所示：

同时经测试：

第3块KL4022的第1个通道的数值偏移地址：42058

第3块KL4022的第2个通道的数值偏移地址：42060

第4块KL4022的第1个通道的数值偏移地址：42062

需要注意的问题

ModScan32的寄存器地址由于软件本身机制原因，对应偏移地址的时候都需要加1，但其余支持ModbusTCP通讯协议的软件设备未必需要寄存器地址加1来对应偏移地址，例如Labview等，具体以实际应用为准。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |