# Modbus TCP 通讯区

BC9000 和 BC9050能通讯的区域为 %M ，Holding Register偏移量为16385

BK9000 能通讯的区域为 %I Inpute Register ， %Q Holding Register

PC、CX 安装Modbus TCP Server 后 能通讯的区域为 %I Inpute Register ， %Q Holding Register

- BC9050 Modbus TCP通讯

图片： 
[删除]

BC9050 用Modbus TCP能够读写的寄存器为 M区，ModScan参数如下。

偏移量16385，03 Holding Register。

寄存器 4386是 watchdog 标志 默认为1 打开。可关闭。