## Sheet1
BECKHOFF变量地址 | MODBUS地址区域 | MODBUS地址 | Schneider HMISTU655触摸屏地址 | 备注
%QX0.0 | 1 | 2049
%QX0.1 | 1 | 2050
%QX0.2 | 1 | 2051
%QX0.3 | 1 | 2052
… | … | …
%QX510.0 | 1 | 6129
%QX510.15 | 1 | 6144
%MX0.0 | 1 | 16385
%MX0.1 | 1 | 16386
%MX0.2 | 1 | 16387
%MX0.3 | 1 | 16388
… | … | …
%MX510.0 | 1 | 20465
%MX510.15 | 1 | 20480
%IX0.0 | 2 | 1
%IX0.1 | 2 | 2
%IX0.2 | 2 | 3
%IX0.3 | 2 | 4
… | … | …
%IX510.0 | 2 | 4081
%IX510.15 | 2 | 4096
%QW0 | 3 | 2049 | 40001 | 读/写
%QW2 | 3 | 2050 | 40002
%QW4 | 3 | 2051 | 40003
%QW6 | 3 | 2052 | 40004
… | … | … | …
%QW508 | 3 | 2303 | 40255
%QW510 | 3 | 2304 | 40256
%MW0 | 3 | 16385
%MW2 | 3 | 16386
%MW4 | 3 | 16387
%MW6 | 3 | 16388
… | … | …
%MW508 | 3 | 16639
%MW510 | 3 | 16640
%IW0 | 4 | 1 | 30001 | 只读
%IW2 | 4 | 2 | 30002
%IW4 | 4 | 3 | 30003
%IW6 | 4 | 4 | 30004
… | … | … | …
%IW508 | 4 | 255 | 30255
%IW510 | 4 | 256 | 30256