### Beckhoff应用文档

TwinCAT PLC 通过Modbus RTU和 Pro-face 触摸屏

通讯应用手册

- 物理连接：

Beckhoff PLC 和 Pro-face 的串行连接可以使用 Rs232 或者 Rs485 物理链接，支持的协议目前为标准的 Modbus RTU 协议。

Beckhoff 的不同系列产品和 Pro-face 触摸屏可以连接的方式有：

| Beckhoff PLC 类型 | 机器接口 | 物理协议 | 功能块支持 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BC、BX 系列小型 PLC | KL6001 标准 Rs232 接口或者 BC8100 自带的标准 Rs232 接口 | Modbus RTU | Modbus RTU 链接库 |  |
| CX1000 嵌入式 PC | KL6001 标准 Rs232 接口 | Modbus RTU | Modbus RTU 链接库 | 也可用CX1000 自带的串行接口 |
| TwinCAT PLC（基于 IPC） | KL6001 标准 Rs232 接口或者 IPC 自带的标准 Rs232 接口 | Modbus RTU | Modbus RTU 链接库 |  |
| Beckhoff 全系列 PLC | KL6021 标准 Rs485 接口或者自带的标准 Rs485 接口 | Modbus RTU | Modbus RTU 链接库 |  |

- 物理连接的端口设置：

Beckhoff PLC 和 Pro-face 触摸屏进行连接时要保证两个机器端口的协议规范相一致。就普遍采用的 KL6001 Rs232 通讯模块我们可以在 KS2000 配置软件或者使用 PLC 向 KL6001 写入控制字两种方式来对于通讯参数进行设置。通过 KS2000 进行参数设置图示如下：

图一

图二

在图一中按照 PLC 所调用的 Modbus RTU 协议的功能块不同可以采用“ 3 data byte(s) mapped in bus couple”方式或者“ 5 data byte(s) mapped in bus couple” 通讯方式。我们在这里的示例程序使用的是“ 5 data byte(s) mapped in bus couple”模式。

- PLC 中的设置：

在和 Pro-face 触摸屏的连接中，Beckhoff PLC 作为 Modbus 从站，Pro-face 触摸屏作为 Modbus 主站。因此在 PLC 中需要嵌入 Modbus RTU Slave 功能。

该功能的调用请参考如下示例程序：

图三

调用 Modbus RTU 链接库中标准的 Modbus RTU Slave 功能块，并在 PLC 中定义可以给 Pro-face 触摸屏访问的输入、输出、内存变量。

在 ModbusRTUslave_KL6x5b 功能块中需要填写供 Pro-face 访问的输入变量、输出变量、内存变量在 PLC 内存中的起始地址和长度。其中这些变量的起始地址和长度可以由用户指定，也可以使用 TwinCAT PLC 中的 ADR 和 SIZEOF 功能自动探测。

图四

标准的变量声明，定义了通讯的缓冲区和变量偏移地址。用户不可自行修改该参数。

图五

定义 KL6001 Rs232 通讯模块的地址变量。客户根据 KL6001 占用的实际物理地址需要对 %IB* 和 %QB* 进行修改。

- 联系方式：

  - Beckhoff北京代表处：

德国倍福电气有限公司北京代表处

北京市西城区金融大街27号投资广场B座1608室（100032）

电话：+86 10 66210991

传真：+86 10 66210992

  - Beckhoff上海代表处：

德国倍福电气有限公司上海代表处

上海市延安东路222号外滩中心3603室（200002）

电话：+86 21 63351366

传真：+86 21 63351355