CX8110做EtherCAT从站与汇川PLC的通讯

|  | 作者：王群峰 职务：华东区 技术工程师 邮箱：q.wang@beckhoff.com.cn 日期：2024-10-11 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文介绍了 CX8110做EtherCAT从站与汇川PLC的通讯方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	汇川Inovance	3

1.2.1.	控制器硬件	3

1.2.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	安装与接线	3

2.1.	找到CX8110的XML文件	3

2.2.	根据通讯需要增加对应的PDO数据	4

3.	倍福、汇川各自软件中添加上对应从站进行配置	6

3.1.	汇川InoProShop中配置步骤	6

3.2.	倍福TwinCAT 3软件中配置步骤	9

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

嵌入式PC：CX8110

控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024版本

汇川Inovance

控制器硬件

汇川控制器：AC802。

控制软件

InoProShop

准备工作

安装与接线

通过网线连接汇川EtherCAT口和CX8110的X101口（EC　IN）

  - 找到CX8110的XML文件

倍福自带的CX8110中XML文件没有配置PDO数据，在TwinCAT软件中可自由灵活配置，但汇川的编程软件InoProShop中是不能自由配置PDO的，只能根据导入的XML文件中的数据进行通讯。所以我们需要先添加XML文件中CX8110的PDO，而后导入到汇川软件中即可。

首先找到TwinCAT安装目录C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT中的Beckhoff CXxxxx.xml文件，通过记事本打开，然后搜索到CX8110的项目内容，如下图：

然后在RxPDO和TxPDO中即可添加所需要的Output和Input数据。

<RxPdo Mandatory="1" Sm="2" Virtual="1">

<Index>#x1600</Index>

<Name>IO Outputs</Name>

</RxPdo>

<TxPdo Mandatory="1" Sm="3" Virtual="1">

<Index>#x1a00</Index>

<Name>IO Inputs</Name>

</TxPdo>

对于描述文件中Virtual属性的解释：

因汇川软件中不能配置PDO，所以Virtual应该设置为0(标准的PDO描述，从ESI中直接读取)，或者直接删除Virtual值，默认为0。

根据通讯需要增加对应的PDO数据

注意：根据CX8110的使用手册描述，其中最大添加512bytes的数据

例如我们希望添加256bytes的输入和256byte输出数据,因汇川软件中能识别LINT数据，我们添加的数据类型为LINT，这样可以添加32个LINT。（也可根据需要添加不同类型的变量，此例中为演示添加最大数量的数据通讯） 添加的内容如下：

<RxPdo Mandatory="1" Sm="2">

<Index>#x1600</Index>

<Name>IO Outputs</Name>

<Entry>

<Index>#x7000</Index>

<SubIndex>1</SubIndex>

<BitLen>64</BitLen>

<Name>ToBeckhoff01</Name>

<DataType>LINT</DataType>

</Entry>

.

.

.

<Entry>

<Index>#x7000</Index>

<SubIndex>32</SubIndex>

<BitLen>64</BitLen>

<Name>ToBeckhoff32</Name>

<DataType>LINT</DataType>

</Entry>

</RxPdo>

<TxPdo Mandatory="1" Sm="3">

<Index>#x1a00</Index>

<Name>IO Inputs</Name>

<Entry>

<Index>#x6000</Index>

<SubIndex>1</SubIndex>

<BitLen>16</BitLen>

<Name>FromBeckhoff01</Name>

<DataType>WORD</DataType>

</Entry>

.

.

.

<Entry>

<Index>#x6000</Index>

<SubIndex>32</SubIndex>

<BitLen>64</BitLen>

<Name>FromBeckhoff32</Name>

<DataType>LINT</DataType>

</Entry>

</TxPdo>

修改后的文件如下：

倍福、汇川各自软件中添加上对应从站进行配置

汇川InoProShop中配置步骤

导入ECT文件中添加上述步骤修改好的Beckhoff CX8110.XML文件，并添加CX8110进入配置中。

配置CX8110的从站地址，此例中地址为默认配置的1002。

如果网络中有多个CX8110，可通过设置别名进行区分，对应倍福设置中的Explicit Device ldentification值：

然后在CX8110中可以看到配置好的PDO数据，然后关联至PLC变量中。

倍福TwinCAT 3软件中配置步骤

在线扫描上CX8110的EtherCAT Slave，配置从站的地址1002

而后在Inputs和Outputs中添加之前规划好的变量，注意需要和xml文件中的变量类型和数量一直，链接至PLC中激活配置运行即可。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |