TwinCAT 3通过SDO修改CAN从站的PDO映射关系

|  | 作者：解宏博 职务：华北区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：hb.xie@beckhoff.com.cn 日期：2022-11-14 |
| --- | --- |
| 摘 要： 针对CAN通讯，倍福提供了以EL6751为主的很多硬件，除了主站硬件，还有从站，耦合器等多种从站硬件。通过EL6751实现和CAN从站最基本的PDO通讯，如果CAN从站的默认PDO映射不能满足使用要求，并且CAN从站允许通过SDO指令进行映射关系修改，则可以手动修改，以满足需求。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： 2022.8.16; can通讯中修改PDO映射的方法1.1.docx. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	工程准备	3

3.	操作步骤	3

3.1.	默认SDO指令	3

3.2.	禁用TXPDO Mapping	4

3.3.	添加新的PDO Assignment	5

3.4.	启用TXPDO Mapping	6

3.5.	更改对应RXPDO Mapping	6

4.	注意事项	7

4.1.	说明	7

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

测试用的是办公用笔记本，EL6751及对应耦合器或者硬件

控制软件

笔记本是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.12版本

准备工作

工程准备

新建TwinCAT 3工程，扫描或者添加EL6751硬件，然后自动或者手动添加CANopen主站节点，为了演示效果，在主站节点下面加入一个通用CANopen节点。

操作步骤

默认SDO指令

根据添加的PDO情况，自动会在SDOs选型卡中显示当前默认的SDO指令。其中“0x1800”和“0x1801”表示TXPDO1和TXPDO2，“0x1400”和“0x1401”表示RXPDO1和RXPDO2。并且注意，这里的TX和RX都是针对从站节点来说的，TX是从站节点发出的，需要跟程序中的Input变量关联，RX的相反。“Sub.idx”表示的是对应对象的各个参数，其中，Sub.idx的长度四个字节，Value=0x182，表示这个PDO配置的COBID是0x182，默认是0x180+对应从站的NodeID，第二个参数，Sub.idx的长度一个字节，Value=0xFF，表示这个PDO的传输类型是异步传输，“0x1801”的含义类似。对应RXPDO参数，Sub.idx的长度四个字节，Value=0x202，表示这个PDO配置的COBID是0x202，默认是0x200+对应从站的NodeID，传输类型含义和TXPDO相同。

禁用TXPDO Mapping

由于CAN从站的0x1A00中包含了对应TXPDO1的变量信息等具体Mapping，现在需要修改PDO1的默认映射关系，就需要先禁用对应的TXPDO1 Mapping，而0x1A00的Sub.idx0中描述了该PDO中映射的变量的数量，因而点击下面“Append”指令，添加SDO指令，先把数量置零，即禁用。

添加新的PDO Assignment

查阅具体CAN从站的手册，或者打开对应的EDS文件，或者XML设备描述文件，添加上需要的PDO映射关系。比如如果需要在该PDO下面添加三个变量，当然变量总大小要小于8个字节，那么就从0x1A00的Sub.idx1开始配置，同样是添加SDO指令，知道了Index和Subindex后，还需要写上对应的Value，如下图所示，“0x60410010”表示的含义是，第一个变量是对应CAN从站设备的0x6041这个地址的变量，具体变量内容含义在shagnshu 的描述文件里厂家会写明，0010表示这个变量占16个位，即两个字节。同理添加好所有该PDO下三个变量的映射描述信息。

启用TXPDO Mapping

更改好对应的TXPDO映射关系，再给对应的Sub.idx恢复成实际关联的变量个数，即重新启用Mapping关系，对于没有更改的TXPDO2不需要添加额外的SDO指令。

更改对应RXPDO Mapping

同理，更改好对应的RXPDO的映射关系，需要注意的是映射是从0x1600开始排列的。

注意事项

说明

需要注意的是，不是所有CAN从站都支持通过SDO指令更改映射关系，具体还需查阅对应从站手册，或者得到官方确认回复。并且针对更改时候配置的新的PDO映射关系，最好也要厂家确认，是可以按照从站的描述文件说明自由组合，还是有些特殊的组合可选，否则很容易报错。如果一旦报错，也可以结合分析仪抓包，分析总线上的数据，或者利于倍福EL6751支持的CAN2.0，结合NMT和Sync报文，发送SDO到从站进行尝试，再不济，利用CANinterface，EL6751也是支持的，只不过SDO和CANinterface都不是实时的，只能用来诊断分析或者实时性要求不高的应用。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |