EL6752与DeviceNet从站ADS通讯

|  | 作者：刘圣宇 职务：华东区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：sy.liu@beckhoff.com.cn 日期：2025-10-30 |
| --- | --- |
| 摘 要： EL6752作为Devicenet主站模块可以连接多达63个Devicenet从站，不同品牌流量计的PDO中只有流量数据。例如设备累计流量、瞬时压力、介质温度、运行时长、故障代码、自检状态、校准记录等。这些数据由于其更新频率较低、对实时性要求不高，往往未被纳入 PDO 的传输范围。这些数据需要通过ADS读取。下面以七星流量计进行描述。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件	3

1.1.	软硬件介绍	3

1.1.1.	硬件	3

1.1.2.	软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	硬件接线	3

3.	文件配置	3

3.1.	添加描述文件	3

3.2.	主从站添加	3

4.	案例程序	4

4.1.	参数计算	4

4.2.	功能块使用	5

4.3.	报警代码	7

4.4.	画面写入	8

4.5.	变量读取	8

软硬件

软硬件介绍

硬件

TwinCAT控制器，现场的是CX2033，模块是EL6752和七星流量计。

软件

TwinCAT XAE  4026.18

准备工作

硬件接线

EL6752接线端子有五个，各引脚与从站引脚根据信号描述一一对应。值得注意的是，整个Devicenet网络需要供电，简单来说就是EL6752的供电24V端子需要外供24V。另外需要注意的是，根据实际的拓扑结构，对波特率和线缆长度有相应的要求或限制，再就是EL6752遵循与其他总线通讯模块相同的原则，需要将其放在IO末端。实际测试过程中，网络中有40个DeviceNet从站，分别在两侧的CANH和CANL之间并联120欧姆电阻，即EL6752的CANH和CANL之间和最后一个DeviceNet从站的CANH和CANL之间。

文件配置

添加描述文件

在C:\Program\3.1\Config\Io\DeviceNet 路径下添加从站描述文件。

主从站添加

IO Device下右键scan，添加EL6752主站和DeviceNet从站，设定Mac-id和波特率，从站对应拨码。这里EL6752的地址是63，从站的地址是1到40，波特率500kbaud，扫描周期100ms。

案例程序

参数计算

在扫描出来的PDO中，只有流量参数，但是在从站的手册中，还有一些其他参数，例如设备累计流量、瞬时压力、介质温度、运行时长、故障代码、自检状态、校准记录等。下面以Ramp Rate为例，如何通过ADS读写到这个变量中。

由下图可知计算公式：

通过从站手册可知Ramp Rate数据：

对应的参数为：

Object Class: 51		(33HEX)

Object Instance:1		(3.14.2 Instance Attributes中为1)

Attribute Id:19  		(Ramp Rate前面的Attribute ID)

Servive id:16			(10HEX,可以不用这个参数)

功能块使用

以上是Ramp Rate用到的数据，下面以 adswrite为例，介绍每个引脚的含义。

NETID : EL6752主站的Netid ， 不是EtherCAT主站的NetId。

PORT : DeviceNet从站的端口号。

IDXGRP: Index GroupNumber = Object Class；

IDXOFFS: Index OffsetNumber  = (Object Instance *. 0x100)  + Attribute Id；

LEN: Write Data Lengths in Bytes ,可以是sizeof(SetAttributeWriteData)，也可以直接填2；

SRCADDR: Address of DataBuffer to write  with the Set-Attribute Single Service，写入变量的值。

报警代码

EL6752的ADS报警代码有单独的含义，显示在HMI中，也可以在官网找到解释：https://infosys.beckhoff.com/content/1033/el6752/2578455691.html?id=740669838063963071。

画面写入

以写入变量为例

变量读取

以读取刚刚写入的Ramp Rate为例，TwinCAT3 还提供了一种临时测试的方法，输入红框出来的变量，点击Read，Read-Data中成功显示刚刚写入的变量。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |