TwinCAT 3通过TF6280和TF6281实现EIP主从通讯

|  | 作者：刘斌 职务：华北区 技术工程师 邮箱：bin.liu@beckhoff.com.cn 日期：2025-09-23 |
| --- | --- |
| 摘 要： Ethernet/IP是一种实时的以太网协议，大量应用于工业自动化设备中。倍福作为一家以技术为驱动的公司，拥有非常强大的产品，灵活实现Ethernet/IP Scanner和Adapter的通信。 倍福提供两种方式实现Ethernet/IP Scanner和Adapter。一是通过控制自带网口实现，需要TF6280(Adapter)和TF6281(Scanner)授权；二是通过EL6625(Scanner)和EL6652-0010实现。用户可以根据项目实际情况进行选购。 本文主要讲解通过TF6280（Adapter）实现与扫描器的大量数据通信的方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; EIPScannerTest20250923; EIP主站案例程序. 2; EIPAdapterTest20250923; EIP从站案例程序. |
| 历史版本： 2023-01-31; 牛凯; TwinCAT 3倍福PLC做主站或从站EIP通信测试. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

2.	准备工作	3

2.1.	Ethernet/IP简要说明	3

2.2.	关于Ethernet/IP授权	3

2.3.	测试前准备工作	3

3.	Ethernet/IP Adapter的配置-AdapterA	4

3.1.1.	在Device中添加Ethernet/IP Adapter	4

3.1.2.	找到Adapter对应的实际网卡	4

3.1.3.	创建EIP通信任务	5

3.1.4.	创建输入输出映像	5

3.1.5.	创建输入输出IO	6

3.1.6.	添加Adapter虚拟从站设备（数量7）	6

3.1.7.	设置虚拟IP	7

3.1.8.	链接所有从站输入输出变量	7

3.1.9.	导出EDS文件	7

3.1.10.	注意事项	8

4.	Ethernet/IP Scanner主站配置-ScannerB	9

4.1.	放置从站EDS文件	9

4.2.	添加EIP Scanner主站	9

4.3.	主站参数设置	10

4.3.1.	搜索并配置网卡	10

4.3.2.	为EIP添加Task	10

4.3.3.	为EIP主站设置虚拟IP	11

4.4.	添加EIP从站	11

4.5.	添加从站IO	12

4.6.	从站IP设定	13

4.7.	链接PLC IO变量	13

5.	状态监控	14

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

控制器：C6015*2。一台C6015为Adapter，下文简称AdapterA；另外一台C6015为Scanner，下文简称ScannerB。EIP主从通信测试，均在倍福TwinCAT 3平台下完成。

软件：TwinCAT 3.1.4024.65

准备工作

Ethernet/IP简要说明

在Ethernet/IP描述中，Adapter可以称之为从站，Scanner称之为主站。倍福Ethernet/IP Adapter（从站）可以使用一个物理网口，虚拟8个Ethernet/IP Adapter。

经测试，一个Adapter可以实现248word输入/248word输出进行通信，总计可实现1984word输入/1984word输出。

关于Ethernet/IP授权

倍福Ethernet/IP不管是Adapter还是Scanner授权时，都需要确认用几个网口（几个主几个从），在授权时，需要填写数字去授权，用几个实际硬件网口做Ethernet/IP，授权数字就填写几。

TF6280:Ethernet/IP Adapter（从站）      包含TF6311

（它可以使用一个物理接口对多达 8 个适配器进行参数设置，后面会讲解此功能。）

TF6281: Ethernet/IP Scanner（主站）     包含TF6311、TF6280

测试前准备工作

- 网卡

所使用控制器的网卡，必须能安装EtherCAT网卡驱动，且实验时已给对应网卡安装。

- IP规划：

AdapterA：192.168.0.1

ScannerB：192.168.0.10

- 防火墙

为了保证Ethernet/IP通信，关闭所有设备防火墙。

- 授权

采用7天临时授权。

Ethernet/IP Adapter的配置-AdapterA

在Device中添加Ethernet/IP Adapter

图3-1 添加Ethernet/IP Adapter

找到Adapter对应的实际网卡

图3-2 配置Adapter网卡

创建EIP通信任务

EIP通信任务建议时间周期为1、2、5、10，推荐使用1ms。

图3-3 创建EIP任务

创建输入输出映像

图3-4 创建IO映像

创建输入输出IO

下图创建了248个word输入。

图3-5 创建IO变量1

图3-6 创建IO变量2

同理，创建248个输出。

添加Adapter虚拟从站设备（数量7）

按照下图，再添加7个从站。

图3-7添加虚拟从站设备

同2.4.4和2.4.5一样，给每个从站添加好输入输出映射和248word输入/248word输出。

设置虚拟IP

上面我们已将创建好了8个Ethernet/IP从站。现要为每个从站设置IP，需要和搭建的网络在同一个网段，但不能和实际网卡重复。该例程分别为所有从站依次分配IP192.168.0.（2—9）。

图3-8 设置从站虚拟IP

链接所有从站输入输出变量

wArrScanner2AdapterInput_1				AT%I*		:ARRAY[0..247] OF WORD;

wArrAdapter2ScannerOutput_1				AT%Q*		:ARRAY[0..247] OF WORD;

同理，再建立7个这样的变量，再与8个从站IO进行Link。

导出EDS文件

按照下图，分别导出另外7个从站的EDS文件，后面主站会用到。

图3-9 导出EDS文件

注意事项

以BOX1从站为例，在输入输出变量建立后，Inputs中有一个ConnState变量（UDINT），Outputs为ConnCtrl变量（UDINT）。在EIP通信时，ConnState和ConnCtrl都会参与其中，只是给与用户最大的通信量为248word输入/248word输出。

在与第三方EIP主站通信时，一定要注意Inputs中的ConnState和Outputs中的ConnCtrl，在参与其中。如果要监测实际通信变量值，建议输入输出各偏移两个word。

图3-10 从站inputs/outputs连接状态及控制变量

Ethernet/IP Scanner主站配置-ScannerB

放置从站EDS文件

将EIP从站导出的EDS文件，放在编程电脑的C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherNetIP文件夹下。

添加EIP Scanner主站

图4-1 添加主站

主站参数设置

搜索并配置网卡

4-2添加网卡

为EIP添加Task

4-3 添加Task

为EIP主站设置虚拟IP

此处为主站的虚拟IP，不能和主站实际物理网卡IP一致，也不能和网络中其它IP设备冲突。

图4-4 修改IP

添加EIP从站

根据下图，分别添加8个从站，根据EDS文件进行添加。

图4-5 添加EIP从站

添加从站IO

根据下图，分别对8个从站进行IO添加。

注意：从站IO添加到主站为byte变量（在倍福平台是这样，第三方主站根据实际情况进行变量对接）。

图4-6 添加EIP从站IO 1

图4-7添加EIP从站IO为byte类型

从站IP设定

下图为主站里面Box1 IP设定的方法，此IP地址要与从站里面8个虚拟从站的IP地址一致。按照下图，分别为其它从站设定IP地址。

图4-8 设定从站IP

链接PLC IO变量

PLC程序中定义了8组输入输出变量，以一组为例，展示如下。

wArrScannerFromAdapter_1				AT%I*		:ARRAY[0..247] OF WORD;

wArrScannerToAdapter_1				AT%Q*		:ARRAY[0..247] OF WORD;

状态监控

在倍福系统中实现EIP主从的通信，从站的状态监控变量如下。

图5-1 从站通信状态监控

主站的状态监控，如图5-2：

图5-2主站通信状态监控

注意：在倍福系统中实现EIP主从的通信测试，EIP通信超时时间为30S。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |