| 作者： | 彭自伟 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 023-67398175 FAX: 023-67398175 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 华西南 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2019-02-19 |  |  |
| 邮箱： | z.peng@@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： | 023-67398175 |  |  |

Beckhoff PLC作为主站与S7-1200进行ProfiNet通信

摘 要：BeckHoff PLC可作为ProfiNet的主站与S7-1200间使用ProfiNet的方式的通信。TwinCAT系统通讯，配置方便，修改灵活，支持断线后自动重连。后文将一一详细描述。

关键字：ProfiNet通讯，S7-1200，TwinCAT3

附 件： 序 号; 文件名; 备注.

历史版本： 2019-12-9; 彭自伟; Beckhoff PLC作为主站与S7-1200进行ProfiNet通信.docx.

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	西门子 S7-1200	3

1.2.1.	S7-1200硬件	3

1.2.2.	触摸屏开发软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	网络连接	3

3.	操作步骤	3

3.1.	S7-1200设置	3

3.2.	Cx2020设置	4

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

嵌入式控制器：CX2020

控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4022.30

西门子 S7-1200

S7-1200硬件

CPU 1214C DC/DC/DC(6ES7 214-1AG40-0XB0)。

触摸屏开发软件

TIA Portal V14

准备工作

网络连接

使用交换机将S7-1200和Cx2020以及编程电脑连接，设置IP地址为同一个网段，本次测试中哥IP地址设置如下：

操作步骤

S7-1200设置

打开TIA Protal软件，添加CPU 1214C DC/DC/DC 固件版本4.2，如图3-1所示

图3-1 添加CPU

配置CPU为IO设备，在组态中双击PROFINET接口>“操作模式”>勾选“IO设备”和“PN接口的参数由上位机IO控制器进行分配”，如图1-2所示

根据需要配置传输区域，本例中设置输入和输出区都为4个字节。

图3-2 配置S7-1214为从站模式

完成工作模式和传输区域配置后即可导出GSD文件，GSD文件缺省名称形GSDML-V2.32-#Siemens-PreConf_PLC_1-20191209-090746.xml

配置完成后，即可将配置下载进PLC中

Cx2020设置

将3.1中生成的GSD文件，拷贝C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\Profinet目录下

打开TwinCAT软件，建立和CX2020的连接和配置，添加ProfiNet网络，并选则相应的网卡，如图3-3所示

图3-3 添加ProfiNet网络

设置ProfiNet总线的扫描时间，本例中单独建立时间一任务处理ProfiNet通信相关事务。次数循环时间需要时2的整数倍如图3-4所示。

图3-4 ProfiNet任务设置

完成以上配置后即可自动扫描S7-1214C从站设备，如图3-5所示，次处可以设置S7-1214C的名称和IP地址，如图3-5所示。

3-5扫描S7-1214C

TwinCAT可自动识别出S7-1214C中的过程区的设置，本例中扫描出的设置如下

3-6 TwinCAT扫描的过程数据

编写PLC程序，建立变量链接，如图3.7所示。

图3.7 PLC程序

将程序下载到Cx2020中运行。同时将S7-1214C切入在线模式，即可观察到数据的变化，如图3-8所示

图3-8 程序运行效果

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： http://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： http://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |