TwinCAT 3基于TF6271的PN通讯，通过代码配置从站设备信息

|  | 作者：孙烨 职务：华东区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：ye.sun@beckhoff.com.cn 日期：2023-11-09 |
| --- | --- |
| 摘 要： 在TwinCAT 3控制器作为PN主站时，当PN从站设备有很多个，可以通过Tc2_ProfinetDiag库中的指令扫描出正确的MAC地址的PN从站设备（这里主要和西门子1200设备做演示），基于MAC地址统一管理设备的名称等信息。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	西门子 SIEMENS	3

1.2.1.	西门子PLC设备	3

1.2.2.	PLC开发软件	3

2.	西门子PLC编程	3

2.1.	在TIA博图编程	3

3.	TwinCAT3 Profinet control编程	4

3.1.	TwinCAT3在I/O新建Profinet Controller设备	4

3.2.	代码编写	4

4.	执行效果	6

4.1.	TwinCAT设备和西门子设备通过网线连接起来：	6

4.2.	TwinCAT代码执行如下：	7

4.2.1.	通过FB_PN_SCAN扫描出PN从站设备	7

4.2.1.	通过FB_SET_PN_NAME对设备进行名称的设置	7

5.	Tc2_ ProfinetDiag库需要增加PUO的功能建议	9

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.47版本

西门子 SIEMENS

西门子PLC设备

PLC型号：1214C 固件版本4.5。

PLC开发软件

TIA V17

西门子PLC编程

在TIA博图编程

点击PLC属性，常规中PROFINET接口中以太网地址进行如下配置：

设定好之后编辑下载到设备中及ok。

TwinCAT3 Profinet control编程

TwinCAT3在I/O新建Profinet Controller设备

代码编写

实例化FB_PN_SCAN功能块，这个功能块在Tc2_Profinetdiag库中

实例化FB_SET_PN_NAME指令

注意，这里NETID不是填写TwinCAT设备的NETID。

是I/O 新建的Device里面的NETID：

执行效果

TwinCAT设备和西门子设备通过网线连接起来：

本次我以我的笔记本为TwinCAT设置直接连接西门子PLC1200

使用博图显示可访问的设备如下：

这里可以观察到S7-1200的设备名称为plcabc， MAC地址为8C-F3-19-4E-68-97

TwinCAT代码执行如下：

通过FB_PN_SCAN扫描出PN从站设备

按照如下操作：

等待1-2s后观察到MAC地址和设备名称和博途显示可访问名称一致，如下图：

    - 通过FB_SET_PN_NAME对设备进行名称的设置

通过功能块FB_SET_PN_NAME修改设备的名称改为beckhoff

将bset变量置为“true”：

先通过TwinCAT上一步的操作观察设备名是否已经修改成功如下图：

再通过博图进行验证如下：

Tc2_ ProfinetDiag库需要增加PUO的功能建议

目前根据当TwinCAT设备当主站时Controller中pous增加函数FB_SET_PN_IP的设置。

库的版本如下：

根据实际场景应用如下：

一般PN网络主站可对从站设置 【设备名以及IP地址】通过HMI，目前TwinCAT我查看库的相关内容没找到对应IP相关的函数，希望后面能增加。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |