使用TwinCAT调试汇川伺服SV630N

|  | 作者：曹君。田然 职务：华南东区 技术工程师 日期：2022-06-06 |
| --- | --- |
| 摘 要： TwinCAT3是德国Beckhoff目前主流控制器使用的功能强大的软件平台，SV690N系列是汇川推出的经济型伺服驱动器，上位支持EtherCAT，本文档会介绍如何使用TwinCAT3调试汇川SV690N伺服，注意本文档仅作测试参考，TwinCAT3版本不断更新，伺服驱动器的XML文件也会更新，不同品牌的伺服也有一定差异，测试结果可能会有所不同，实际项目调试需详细阅读伺服驱动器手册按照规范进行。 |
| 附 件： 序 号 文件名 备注 |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |
| 参考信息： |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福BeckHoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	汇川伺服驱动器	3

1.2.1.	伺服硬件	3

2.	操作步骤	4

2.1.	接线	4

2.2.	硬件扫描与参数配置	5

2.2.1.	XML描述文件下载	5

2.2.2.	连接控制器	6

2.2.3.	硬件扫描	6

2.2.4.	参数配置	9

2.3.	驱动器功能调试	13

2.3.1.	NC界面调试	13

2.3.2.	程序调试	13

2.4.	回原点程序及编码器清零程序	18

2.4.1.	使用MC_HOME功能块寻找原点	18

2.4.2.	使用EtherCAT功能块将编码器值清零	24

2.4.3.	使用控制字控制伺服器内部回零功能	27

3.	常见问题	31

- 软硬件版本

  - 倍福BeckHoff

    - 控制器硬件

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX2xxx、CX8xxx、CX50xx、CX51xx、CX90xx、

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

本文使用CX5130-0121。

    - 控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024.29

  - 汇川伺服驱动器

    - 伺服硬件

伺服驱动器：SV690NS1R6I

电机：MS1H1-10B30CB

- 操作步骤

  - 接线

按照伺服驱动器的用户手册内容进行接线，伺服器相关手册可以在汇川官网下载。

  - 硬件扫描与参数配置

    - XML描述文件下载

前往汇川官网，下载SV630N系列的伺服驱动器的EtherCAT从站描述文件。

下载完成后，将XML文件复制到C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 目录中。

    - 连接控制器

将笔记本电脑连接控制器，添加路由表。

    - 硬件扫描

右键右下角图标打开，点击TwinCAT XAE打开TwinCAT软件；

依次点击左上角文件-新建-项目，进入项目新建页面；

点开左侧TwinCAT Projects，选择TwinCAT XAE Peoject (XML format)，点击右下角确定。

创建完成后将连接的控制器设为目标控制器，右键右下角图标，将TwinCAT切换到配置模式；

展开I/O选项卡，右键Devices，点击Scan。如果Scan是灰色的，确保电脑已经和控制器连接，且上一步已经切换到配置模式；

此时会提示“不是所有的设备都能自动被扫描到”，我们已经添加了XML文件，点击确定。

将带有(EtherCAT)后缀的IO设备打钩，其他可以不打勾；

是否要扫描设备，选择是；

如果出现这一步，说明编程电脑里没有sv630的描述文件，可以暂时先选择YES，然后到汇川官网下载描述文件放入C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 目录中，然后重启开启一下TwinCAT软件；

此处问是否要在MOTION中自动添加轴的配置模板，这里选择NC，点OK自动添加；

接下来询问是否要进入Free Run模式，选否；

至此，硬件扫描已经完成。

    - 参数配置

1.DC模式

在左侧解决方案管理器中双击刚刚添加的Device1（InoSV630N），进入右侧的DC选项卡，将Operation Mode修改为DC，已经是DC则不用修改。

2.编码器参数

展开MOTION→NC Task 1 SAF →Axes1，双击Enc修改编码器参数。

Denominator表示电机旋转一圈，编码器实际发送的脉冲数。

编码器位数不同，此设置也不同。如23Bit编码器脉冲数为8388608

Encoder Sub Mask编码器子掩码，考虑单圈清零，可以设置为8388608-1，即16进制为0x7FFFFF

Numerator一般设为60，此时1 mm/s = 1 r/min

Scaling Factor表示每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离

Scaling Factor Numerator表示电机旋转一圈执行机构的位移

Scaling Factor Denominator则表示电机旋转一圈编码器发送的脉冲数

Encoder Sub Mask（absolute range maximum value）编码器子掩码与最大反馈值有关，比如16位的增量编码器，正向超过65535就会变0，这时候NC会处理过零问题，知道位置正在平稳增加，而不是真的有个位置突变，这时候，SubMask就应该设置为0x0000FFFF，需要注意的是，很多第三方驱动器习惯设置电机转动一圈的位置反馈增量为36000，如果又启用了单圈清零，那SubMask就应该设置成35999，否则NC计算位置累积时可能出错。

参数设置好以后，点击下方的Download按钮，将参数下载到编码器

此时会出现如下界面，表示Download仅仅是临时生效，重启后数据会消失。点击OK之后离线数值会被写入到在线数值中。（有些参数不一定能直接download，会弹出提示框，需要激活配置，请按照实际弹框进行操作

）

3.检查编码器反馈方向是否正确

进入MONTION → NC Task 1 SAF → Axes，双击Axes 1进入Online选项卡，向正方向转动电机，检查编码器反馈值变化方向是否与实际相符。

如果方向相反，则需要修改MOTION→NC Task 1 SAF→Axes1→Axes1→Enc→Parameter中的Invert Encoder Counting Direction（编码器计数方向）和MOTION→NC Task 1 SAF→Axes1→Axes1→Drive→Parameter中的Invert Motor Polarity（电机极性）。此外，修改伺服驱动器的“旋转方向选择H02.02（2002.03h）”可以修改电机旋转方向。

  - 驱动器功能调试

    - NC界面调试

参数配置完成并激活配置进入运行模式后，点击“motion”→“Axes”→“Axis1”→“Online”如图所示，进行调试。

① 选择 Online 界面下的 Enabling 右侧 Set 按钮，选择弹出对话框 all 进行设置，可以看到Status（log.）窗口中ready 前打勾，此时驱动器和电机无报错且已准备好执行运动控制指令，操作 F1-F4 手动调试

② F1 是反向快速点动，F4 是正向快速点动，速度在 Parameter 下设置

③ F2 是反向慢速点动，F3 是正向慢速点动， 速度在 Parameter 下设置

④ F5 是启动，F6 是停止

⑤ F8 是复位，当 Online 界面中Error 出现报错信息时，可以通过 F8 进行复位

    - 程序调试

1.新建PLC项目：树形菜单中右键PLC，点击添加新项。

在弹出的新建 PLC 项目的对话框中，选择新建标准的 PLC 项目，同时根据需求填写项目名称，修改保存路径后，点击“添加”。

2.运动控制库的导入

添加运动控制库，找到“PLC”→“Reference” →“Add Library”

选择Motion→PTP→Tc2_MC2，点击确定即可导入运动控制库。

导入后的库在Reference中显示。

3.程序编写

打开POUs→Mian(PRO)，输入以下的程序。其中MC_Power是使能功能块，MC_Jog是点动功能块，AXIS_REF内包含控制轴要用到的各输入输出变量，用于链接轴。各个参数可以访问倍福InfoSystem系统查看。

相关网址：MC_Jog：

https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcplclib_tc2_mc2/70120459.html&id=

MC_Power：

https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcplclib_tc2_mc2/70049419.html&id=3860055855707485697

本程序中，用power_do变量控制MC_Power功能块的Enable引脚，用Jog_for、Jog_back变量控制MC_Jog功能块的JogForward、JogBackwords引脚。其余参数为默认。

4.变量链接

写好控制程序后，右键PLC项目，点击重新生成，编译代码。此时Instance中会出现刚刚定义的输入输出变量。

再次进入MOTION→NC Task 1 SAF→Axes→Axis 1的Setting选项卡，点击Link To PLC，链接刚刚定义的AXIS_REF变量。

5.激活配置

现在就可以激活配置，点击软件左上角的Active Configuration按钮激活配置，将目前的配置写入控制器。

点击后弹出确定对话框，勾上Autostart PLC Boot Project(s)后，程序会在切换到运行模式时自动运行，这里我们勾上。

完成激活配置后，点击工具栏的绿色图标Login登录到PLC，登陆后可以在线查看和修改变量。

6.程序运行

① 双击power_do的准备值，将之设为True；

② 点击工具栏上的写入值按钮，将Power_do的值写入，此时轴将被使能。

③ 同样的操作将Jog_for置为True，此时轴将开始转动。

点动的Mode、Position和Velocity等参数未设置，轴将按照默认参数进行转动。

  - 回原点程序及编码器清零程序

    - 使用MC_HOME功能块寻找原点

使用TwinCAT内置的MC_HOME功能块配合原点开关可以很方便地进行回原点功能。

功能块Infosystem链接：

https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcplclib_tc3_drivemotioncontrol/8280289803.html&id=3812547990083662148

功能块的Axis输入引脚用于绑定NC轴，Execute引脚用于使能功能块（上升沿触发），bCalibrationCam接原点开关，Position、HomingMode和Option等参数具有默认值，按照实际需求填写。默认参数下，功能块各阶段如下图所示。

功能块时候后，电机会正向搜索原点，触碰到原点开关时，功能块收到CaliBration的上升沿信号（②→③），正转停止，短暂延迟后开始反转，直到反转到原点开关释放的位置，功能块收到CaliBration的下降沿信号，在收到该下降沿信号的下一个同步脉冲时，功能块会将该处设置为原点，并停止反转，回原点流程结束。

下面，将介绍功能块的使用方法。

- 连接PLC，扫描设备

完成接线，按照2.2和2.3节的流程将伺服和电机扫描到项目中，创建一个NC轴，添加Tc2_MC2库文件并将轴与PLC中的AXIS_REF链接，调用使能功能块。

配置好之后如图所示。

- 调用功能块

MC_HOME功能块同样在Tc2_MC2库中，在变量声明区声明后，在程序编辑区调用即可。可以将校准信号与回原点信号与外部进行链接。调用好后如下图所示。

- 执行功能块

在回原点之前，先要对轴使能，将使能功能块输入变量bEnable置为TRUE即可。现在，观察轴的Online界面可以看到轴已经使能，并且在Ready状态。

此时，激活fbHome的Execute引脚输入变量bHome，可以观察到，轴开始朝正方向转动，同时Online界面的Actual Position开始由负无穷递增。

接着，模拟电机碰触到原点开关，将bCalibration置为True，此时观察电机在短暂停止后开始反转，Online界面的Actual Position由正无穷开始递减。

接着，模拟电机离开原点开关，原点开关被释放，将bCalibration置为False，此时观察到电机停止转动，因为电机设定原点后停止运动需要一定行程，Online界面的Actual Position距离零点存在偏差。

至此，使用MC_HOME功能块寻找原点的流程结束。除了在功能块的输入引脚可以传入参数，在轴的Parameter界面也可以修改回原参数。

在Axis1→Parameter→Manual Montion and Homing中，可以设置轴正向寻找原点的速度和反向同步的速度。

在Axis1→Enc→Parameter→Homing中，可以设置轴寻找原点的方向和同步的方向。

此外，还可以使用伺服自带的探针功能记录当前的位置，提升回零的精度，查找汇川伺服的手册，得到探针模式（Touch probe function）索引值：60B8，探针状态（Touch probe status）索引值：60B9，探针1上升沿位置（Touch probe pos 1 pos value）索引值：60BA，探针2上升沿位置（Touch probe pos 2 pos value）索引值：60BB。

将这些值分别添加到0x1A00（Inputs）和0x1600（Outputs）的PDO过程数据中，就可以关联到PLC或者NC轴中。

添加方法如下，进入Drive1→Process Data，选中0x1600，在下方PDO Content的空白处右键-添加新项。

在弹出的窗口中找到要添加的项目，点击OK。

此时该参数被成功添加到PDO中，可以看到，伺服器下方的Outputs中多了刚刚添加的参数，便可将该参数进行链接。其他三个参数需要选中0x1A00进行添加，添加流程相同。

    - 使用EtherCAT功能块将编码器值清零

当使用绝对值编码器（汇川默认是增量式编码器，要调成绝对值编码器，可以参考常见问题中的第四个问题）时，有时需要将编码器值清零。

本文使用的汇川伺服器内置了将当前位置设为原点的功能，可以在手册中查询，除了在伺服器的操作面板中修改H05.30，还可以使用TwinCAT功能块修改2005.1Fh这个参数。（其他品牌的驱动器不一定有这个功能，那么就需要使用回原模式35号方法，将当前位置设置成原点，参考2.4.3驱动器内部回原方法）

在TwinCAT中，可以使用TC2_EtherCAT库中的FB_EcCoESdoRead功能块写对应的参数。该功能块可以对伺服器的COE（CANopen over EtherCAT）参数进行修改。

功能块的InfoSystem地址：

https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcplclib_tc2_ethercat/56999307.html&id=6760296804767806782

功能块的输入引脚中，sNetId引脚要输入EtherCAT从站的AmsNetId，可以在I/O→Devices→Device x（EtherCAT）的EtherCAT选项卡中看到，也可以在infodata中看到相关变量，但是因为格式不匹配无法链接到PLC变量，如要链接，需要一定的处理。

nSlaveAddr则是从站地址，可以在从站的EtherCAT选项卡中查看。

nIndex是索引，nSubIndex是子索引，对应手册中2005h.1Fh，索引为2005，子索引为1F。

pSrcBuf则是要写入值的地址，cbBufLen则是写入值的长度。

bExecute是上升沿触发。

以下是使用FB_EcCoESdoRead功能块清零编码器值的流程：

- 连接PLC，扫描设备

完成接线，按照2.2和2.3节的流程将伺服和电机扫描到项目中，并添加Tc2_EtherCAT库。

- 调用功能块

查汇川伺服手册可知，将该参数的值改为6即可清零编码器，根据各参数，编写如下程序（sNetId使用单引号）：

- 运行功能块

激活配置后，观察此时轴Online界面中各参数，同时使用也可以通过伺服面板查看H0B.07的编码器绝对位置值。

将上升沿触发bExecute置为TRUE。

观察到，Online界面中的Actual Position值被清零，但是Setpoint Position值并未改变，因此，使用此功能时，轴不能处于使能状态，否则轴会运动，且会因为误差过大而报警，在清零后，还需要使用MC_Reset功能块对轴进行复位。同时，通过伺服操作面板查到的编码器值也已经归零。

    - 使用控制字控制伺服器内部回零功能

在控制伺服器的时候，还可以直接使用PLC程序修改控制字操控轴的运动。

要想使用伺服器自带的回零功能，我们需要将伺服PDO中Index为6060的伺服模式（Modes of operation）改为6，此时伺服器显示屏第三位变为6，伺服器进入回零模式。

在不同的伺服模式中，控制字和状态字各Bit的含义有所不同。例如，在回零模式（hm）中，伺服PDO中Index为6040的控制字（Controlword）各Bit含义如下。

要使用控制字让轴运行，需要在轴处于“伺服无故障”状态时，写入0x06（即0000 0110，Bit1、2为1，表示接通主回路电，快速停机无效）控制字将轴切换到“伺服准备好”状态，再写入0x07（即0000 0111，在上述基础上，Bit0为1，可以开启伺服运行有效）控制字将轴切换到“等待打开伺服使能”状态，最后发送控制字0x0F（即0000 1111，在上述基础上，Bit3为1，伺服运行有效）控制字将轴切换到伺服运行状态。

如图所示是使用控制字将轴切换到各状态的关系图。

在回零模式中，我们还可以修改PDO中Index为6098的回零方式（Home Method）为35。该回零方式下，伺服处于运行状态（0x0F）时，我们写入控制字0x1F（即0001 1111，在上述基础上，Bit5位1，开始回零）时，会将当前位置设置为原点。

在开始回零后，需要检测回零是否完成，以及当前位置是否为零点，通过读取PDO中Index为6041的状态字（Statusword），可以进行判断。回零模式（hm）下，状态字定义如下。

如果状态字Bit13为0（回零未发生错误），且Bit15为1（回零完成），即可判断回零已完成。回零完成后将6060伺服模式改回8（CSP位置模式），或者直接使用MC_Reset功能块重置轴即可。

综上，要想使用伺服自带的回零，需要将伺服模式（6060，Modes of operation）设为6（回零模式），再将回原模式（6098，Home method）设为35，接着将控制字（6040，Controlword）按照一定的时间间隔依次修改为6、7、15、31（16进制为0x06、0x07、0x0F、0x1F），通过检测状态字（6041，Statusword）的Bit13=0、Bit15=1判断回零完成，最后将伺服模式改回8（CSP模式）或者使用MC_Reset功能块重置轴。

实现修改伺服模式等PDO主要用到两种方法：

第一种方法参考2.4.1，将PDO参数添加到伺服的输入输出变量中，与PLC程序中的变量进行链接，连接关系如下图所示。功能块会判断是否正在回零，如果不在回零流程，则直接将NC轴输入的控制字传递给伺服，如果在回参流程，则会由功能块处理控制字。

第二种方法参考2.4.2，使用TC_EtherCAT库中的FB_EcCoESdoRead和FB_EcCoESdoWrite功能块，根据参数的Index值修改（Subindex为0），这种方法不用链接过多的伺服器PDO，比较方便。

- 常见问题

Q：TwinCAT中扫描不到驱动器？

A：检查是否下载了XML文件，接线是否正确，有无松动。

Q：上电报错E950.0？

A：通过调试面板把H03.03置为0 (或通过专用调试线设置)。

Q：电机旋转卡顿，且选择2-3分钟报E620.0？

A：电机线跟电机不匹配，电机位抱闸电机，松闸需要跟刹车线供24V。

Q：掉电后编码器为0？

A：汇川电机默认编码器为增量式编码器，掉电位置就为0了，需要将H02.01置成1或者2，设置成绝对值。设置后需要断电重启伺服器。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |