| 作者： | 李红可 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 华北区 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2019-12-12 |  |  |
| 邮箱： | Hk.li@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： | 020-38010300-811（可选） |  |  |

Beckhoff控制器与Motec伺服通过CANopen通讯

摘 要：对于Motec伺服控制器，可以通过CANopen的方式和倍福的TwinCAT3系统通讯，配置方便，修改灵活。

关键字：CANopen通讯，Motec伺服，TwinCAT3

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	Motec伺服	3

1.2.1.	CANopen接口	3

1.2.2.	Beckhoff通讯方式	3

2.	准备工作	3

2.1.	网络接线	3

2.2.	设置笔记本与CX控制器IP地址	3

3.	操作步骤	4

3.1.	添加Motec伺服EDS文件	4

3.2.	扫描硬件	4

3.3.	取消自动寻址	4

3.4.	手动添加设备	5

3.5.	设置驱动器ID	5

3.6.	运行测试	6

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

TwinCAT3笔记本

Win10 64bit

CX2020 win7

控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024.0

EL6751主站模块

Motec伺服

CANopen接口

与Motec伺服通过EL6751主站模块通讯

Beckhoff通讯方式

CANopen主站通讯

准备工作

网络接线

使用RJ45连接CX2020与笔记本，使用CANopen连线EL6751与Motec伺服接线如下：

需要配置120Ω的终端电阻

设置笔记本与CX控制器IP地址

设置为自动获取即可

操作步骤

添加Motec伺服EDS文件

扫描硬件

扫描硬件，选择通信波特率，默认为500k

取消自动寻址

点击Cancel取消自动寻址

手动添加设备

此处可以直接添加设备，或者也可以通过添加CAN node的方式之后再装载EDS文件的方式，经测试两种方式皆可。

设置驱动器ID

驱动器ID设置为1，如有多台驱动器，需要依次设置驱动器ID号

运行测试

本例采用速度模式控制：

- 将驱动器的控制字设为6，状态字变成49，此时处于主电源上电，驱动器未使能状态；

- 将驱动器的控制字设为7，状态字变成1075，此时处于驱动器使能状态；

- 将驱动器的控制字设为15，状态字变成1079，此时处于驱动器使能，可操作状态；

- 将驱动器的目标速度设置为200，电机开始转动，可以监控到当前的转速和位置

控制字设定

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： http://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： http://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |