| 作者： | 狄海江 罗晓晨 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 华北区 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2020-07-10 |  |  |
| 邮箱： | h.di@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： | 010-82200036 -803 |  |  |

TF6100配置TwinCAT2 OPC UA Server的步骤及注意事项

摘 要：实际应用中，遇到设备控制器使用TwinCAT2 Runtime的情况，需要对其OPCUA通讯数据更新调整后进行启动，一般我们建议客户使用TS6100来对控制器进行配置。事实上我们也可以使用TwinCAT3的TF6100来对TwinCAT2的控制器OPC UA Server进行配置启动。

关键字：OPC UA通讯，CX9020，TwinCAT2，TwinCAT3，TF6100（V4版本）

附 件： 序 号; 文件名; 备注.

历史版本：

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	软硬件版本	3

2.	准备工作	3

2.1.	网络接线	3

2.2.	设置编程电脑网卡地址和PLC的IP地址	3

2.3.	CE控制器中确认OPCUA服务状态	3

2.3.1开启CE系统远程桌面	3

2.3.2 打开CE系统文件，确认OPC中服务状态	3

3.	TF6100界面对TwinCAT2 OPC UA Server的配置步骤	5

3.1.	创建TwinCAT3 connectivity project。	5

3.1.1新建OPC server的项目	5

3.1.2  在任务栏中添加服务	5

3.2.	Data Access右键选中Add DeviceType添加新项目	6

3.3.	设置完成后选择添加的设备名启动服务	6

3.4.	使用client工具进行测试服务：	7

4.	常见问题及解决方法	8

4.1.	未正确填写Symbol File的路径，导致Client中看不到Server配置的变量。	8

软硬件版本

嵌入式控制器：CX9020、CE Build：354 ；TwinCAT版本Build 2305 ；OPCUA 版本TS6100-0030 3.3.18.0

编程电脑：TwinCAT3 V3.1.4024.10 ；TF6100 Ver.4.3.20.0

准备工作

网络接线

连接CX9020控制器和编程电脑，接线如下：

设置编程电脑网卡地址和PLC的IP地址

设置原则是CX9020控制器（PLC）的IP地址和编程电脑设置到同一网段。

控制器侧是默认DHCP分配时，电脑侧可以也使用自动获取，或者使用：

地址169.254.X.X，子网掩码为255.255.0.0，网关不填

查看CE控制器中OPCUA配置文件

- 2.3.1开启CE系统远程桌面

通过远程桌面工具CeRHost连接到CX9020控制器

（如果有读卡器，可以直接使用读卡器操作），远程软件的下载及使用文档路径：

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/folder/view.php?id=896

- 2.3.2 打开CE系统文件，确认OPC中服务状态

- 进入\HardDisk\System文件夹下可以看到TcOpcUaSrv文件，则驱动安装成功。

- 双击打开ServerConfig.xml文件下方可以看到OPC UA的相关配置描述。

获取数据文件TPY文件路径：\Hard Disk\TwinCAT\BOOT\CurrentPlc_1.tpy

TF6100界面对TwinCAT2 OPC UA Server的配置步骤

创建TwinCAT3 connectivity project。

在创建好的connectivity project中建立对OPC UA Server的配置。

- 3.1.1新建OPC server的项目

- 3.1.2  在任务栏中添加服务

任务栏中如果没有OPC工具栏，可以在最上面菜单栏中找到VIEW→Toolbars→TwinCAT OPC UA Configurator 进行添加。

在步骤1中输入按格式opc:tcp:// 后写入控制器名称或者IP地址，端口用4840.

Data Access右键选中Add DeviceType添加新项目

在这个配置窗口中需要注意的是Symbol File的路径，因为对象是TC2的runtime，所以这里必须手动填写，只能手动输入\Hard Disk\TwinCAT\BOOT\CurrentPlc_1.tpy这个路径。参考本文档中第二章节2.3.1.2小节TcUaDaConfig.xml文件中的描述。默认的端口号也一般使用设备的端口801，及设备的AMSnetID。

设置完成后选择添加的设备名启动服务

在工具栏中使用下拉框启用添加的设备对象，由于设备与调试电脑添加过路由，这里以控制器的设备名称显示而不是IP地址。

（注）点击connect后，出现提示全部选是，点击还有一些exception报警选择确定不影响服务的使用。

使用4024.7软件版本，使用时会额外弹出一个授权认证的弹框，需要选择信任。

使用client工具进行测试服务：

安装过TF6100后，都可以在Beckhoff文件夹中找到Sample Client，双击打开：

32位系统测试工具的路径：C:\TwinCAT\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Client

64位系统测试工具的路径：C:\TwinCAT\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\SampleClient

- 连接步骤

- 测试效果

程序中Server设置的三个变量fbLight1、fbLight2、arrByte显示在Client中了。

常见问题及解决方法

未正确填写Symbol File的路径，导致Client中看不到Server配置的变量。

对象是CX9020如果在Symbol File栏中不填写任何路径或者填写错误就会导致Client不能正常访问到变量。

激活这个配置会导致修改控制器中TcUaDaConfig.xml文件中的AutoCfgSymflie项，从而导致OPC UA 通信失败。

下图中可以看到这个操作后控制器的服务文件被错误的更改了，导致路径消失。

最终导致在Client测试工具中无法识别到通讯对象。

补救措施:一旦真的发现文件的路径被清除情况，但就需要使用TC2的项目源文件对控制器重新下载程序创建boot。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： https://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |