| 作者： | 陈恺 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： |  |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | k.chen@beckhoff.com.cn |  |

高级语言通过ADS与BC,BX控制器操作real型变量注意事项

在使用ADS与bc或bx通讯的时候，大部分的变量类型都能正确完成。但是BC,BX对于real类型的变量通讯支持有些不同。在实际的测试中发现，当通过ADS向某个变量输入的浮点数与plc control中所监视的实际值不同，但是通过高级语言读取改变量时又为写入的值。例如：写入浮点数1，但是实际显示的为，与写入值不同。

进测试BX,BC中对于real的内存存储方式与X86（cx，pc）不同。如下图PC中real型变量对应内存中二进制位为ABCD，则bc，bx中为CDAB。如下表

| X86系统 |  |  |  | 对应 | BC,BX系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  | C | D | A | B |

因此，如需通过高级语言对BC,BX控制器写入和读取real型变量，需要对变量进行换位，将低16位与高16位对换。例：原始变量A，临时变量B，换位过程：B=A&0XFFFF; 获取A的低16位，A=A>>16；将A右移16位，使得A的高16位转移到低16位。B=B<<16;将临时变量的低16移入高16位。A=A|B;将A和B求或，最终得到置换后变量。