| 作者： | 杨靖华 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 西南区 | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2020-09-17 |  |  |
| 邮箱： | j.yang@beckhoff.com.cn |  |  |
| 电话： | 0871-63550636 |  |  |

TwinCAT3 OPC UA与西门子WinCC通信配置

摘 要：倍福在与西门子WinCC组态软件连接时，比较常用的通信方式是OPC连接。OPC DA比较方便连接，但是需要每台WinCC客户机都要安装TwinCAT OPC Server，而且有时因为OPC Server的不同步导致同一变量数据在不同的WinCC客户机上显示不一样。采用OPC UA的连接方式就能很好的解决这个问题，TwinCAT OPC UA Servr安装在控制器中，同一个Servr发布的变量在每个客户机中都是一致的。

关键字：OPC UA通讯，CX2020，TwinCAT3，WinCC，TF6100（V4版本）

附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; OPC; TwinCAT程序即配置. 2; BeckhoffTest; WinCC测试程序.

历史版本：

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息：

目  录

1.	软硬件版本	3

2.	准备工作	3

2.1.	网络接线	3

2.2.	设置编程电脑网卡地址和PLC的IP地址	3

2.3.	CX2020控制器配置	3

3.	PLC程序配置	3

3.1.	指定需要OPC发布的变量	3

3.2.	配置符号文件	4

3.3.	激活PLC项目	5

4.	OPC UA Server配置	5

4.1.	创建TwinCAT3 connectivity project	5

4.2.	在任务栏中添加服务	8

4.3.	添加OPC-UA服务器	8

4.4.	连接OPC-UA服务器并激活配置	10

4.5.	使用Client工具进行测试服务	11

5.	WinCC连接配置	12

5.1.	选择通信网卡连接	12

5.2.	建立变量连接通道	12

5.3.	WinCC客户机添加控制器证书	15

5.4.	控制器添加WinCC客户机证书	16

6.	常见问题及解决方法	18

6.1.	无法添加OPC-UA服务器	18

6.2.	OPC Client工具无法以加密方式连接	19

软硬件版本

嵌入式控制器：CX2020-0125、Wes7：V392 ；TwinCAT版本TwinCAT3 V3.1.4024.7 ；OPC UA 版本TF6100 Ver.4.3.24.0

编程电脑：TwinCAT3 V3.1.4024.10 ；TF6100 Ver.4.3.24.0

WinCC客户机：Win10 64位；WinCC7.5+SP1

交换机：CU2008

注：如果要用倍福的TF6100 OPC UA Server，西门子WinCC软件的版本要V7.5及以上，否则需要对客户机做一些额外的配置才能通信。

准备工作

- 网络接线

连接CX2020控制器、WinCC客户机和编程电脑，接线如下：

- 设置编程电脑网卡地址和PLC的IP地址

设置原则是CX2020控制器（PLC）、WinCC客户机的IP地址和编程计算机设置到同一网段。

IP地址网段为169.254.X.X，子网掩码为255.255.0.0，网关不填。

- CX2020控制器配置

CX2020控制器和编程计算机安装TF6100 Ver.4.3.24.0 版本的OPC UA Server软件，WinCC客户机不需要安装这个软件。

安装包：

https://www.beckhoff.com/forms/twincat3/warenkorb.aspx?lg=en&title=TF6100-OPC-UA.4.3.32.0&version=4.3.32.0

PLC程序配置

- 指定需要OPC发布的变量

在编程计算机中创建PLC项目，把需要作为OPC发布的变量在变量前加上如下属性：

{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}，如下图所示：

更多属性设置请看下表：

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf6100_tc3_opcua/81064793371379595-2.html?id=4999001661766049152

- 配置符号文件

PLC变量定义好OPC属性后，需要配置变量的符号文件类型。如下图所示，勾选Settings栏下面的TMC File生成符号文件，否则配置OPC服务器时没有变量发布。

- 激活PLC项目

变量配置好后激活配置到CX2020控制器，下载PLC程序运行起来。

OPC UA Server配置

- 创建TwinCAT3 connectivity project

- 在同一个解决方案中点击鼠标右键AddNew Project，如下图所示。

- 弹出如下窗口，选择“TwinCAT Connectivity”“Empty TwinCAT Connectivity Project”，选择项目名称和路径后点击“OK”，如下图所示。

- 新建的这个OPC连接项目，项目内容是空的，这时点击鼠标右键AddNew Item..来添加OPC连接，如下图所示。

- 弹出如下窗口，点击选择“TwinCAT OPC”这栏，点击Add添加

- 添加PLC连接，如下图所示，在Data Access栏点击右键，选择“Add Device Type”

- 点击后弹出如下配置窗口，这里便是PLC变量发布的配置区

上图中，Ads Port填入851（代表1#PLC），AMS Net ID填写127.0.0.1.1.1，因为OPC UA Server是在控制器里面运行。Device Type选择TwinCAT3 PLC(TMC)-Filtered，Symbol File使用默认的[BootDir]\Plc\Port_851.tmc。其他参数使用默认即可，点击Create按钮创建连接。

- 在任务栏中添加服务

任务栏中如果没有OPC工具栏，可以在最上面菜单栏中找到VIEW→Toolbars→TwinCAT OPC UA Configurator 进行添加，添加成功后如下图所示。

- 添加OPC-UA服务器

- 点击任务栏的 “Add Target OPC-UA Server”栏弹出如下窗口：

- 在Server Url栏填入OPC Server的地址，如这个控制器的IP是169.254.21.100,则需填入169.254.21.100:4840，即Server Url：pc.tcp:// 169.254.21.100:4840,然后点击add添加，弹出如下界面。勾选“Save Certificate to Trust List”，然后点击“Trust”信任按钮。

- 添加成功后如下图所示,控制器的OPC-UA Server名字在框中显示

注意：4840前面的冒号需要在英文状态下输入。如果激活本机的OPC-UA Server可以输入opc.tcp://127.0.0.1:4840

- 添加成功后在OPC UA状态栏的“Please select an endpoint”可以看到server的节点，如下图所示

- 连接OPC-UA服务器并激活配置

- 添加成功后先选择OPC-UA Server，再选择endpoint节点，endpoint一般选择以[None:None:Binary]或者[Sign:Basic256Sha256:Binary]结尾的这两个之一，再点击Connect按钮弹出如下窗口，选择Anonymous。

- 进入后询问是否上传配置，根据需要点击否，连接成功后按钮颜色如下，最后点击Activate OPC-UA Server Config激活配置。

- 点击激活配置弹出如下窗口，全部勾选后点击OK，弹出提示OPC Server要重启，点击是即可。

- 使用Client工具进行测试服务

安装过TF6100后，都可以在Beckhoff文件夹中找到Sample Client，双击打开：

32位系统测试工具的路径：C:\TwinCAT\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Client

64位系统测试工具的路径：C:\TwinCAT\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\SampleClient

（1）连接步骤

在1处输入OPC-UA服务器的地址，本机测试输入opc.tcp://127.0.0.1:4840；输入完成点击2处的Get Endpoints按钮，成功后看到3处有连接方式显示，选择[None,None]的这个，然后点击4处的Connect按钮连接。

（2）测试效果

程序中Server设置的2个变量GVL.b6、Pro1.V1显示在Client中，并且数值能根据程序变化，此时变量发布成功。

WinCC连接配置

- 选择通信网卡连接

打开WinCC客户机，如果弹出如下界面，需要选择与倍福控制器连接的网卡，如下图选择Ethernet0的有线网卡，然后点击“确定”，否则无法建立通信。

此外，WinCC客户机需要关闭防火墙，否则无法连接OPC-UA服务器！

- 建立变量连接通道

- 点击桌面的SIMATIC WinCC Explorer新建Wincc工程，在“变量管理”栏鼠标右键点击打开按钮，如下图所示

- 进入变量管理窗口，点击变量管理右键添加新的驱动程序OPC UA WinCC Channel，如下图所示。

- 弹出OPC UA Connections，点击右键选择新建连接，如下图所示，新建一个叫NewConnection_1的连接，重新命名为beckhoff。

- 点击beckhoff连接的右键，选择“连接参数”，如下图所示

- 随后弹出如下窗口，双击“Custom Discovery”下面的<双击以添加服务器>，弹出“Add New Server”的窗口,如下图所示

- 服务器栏输入：opc.tcp://控制器的IP地址:4840，如下图所示，本次测试填的是opc.tcp://192.168.101.141:4840，输入完成后点击“确定”按钮。

- 添加成功弹出如下界面，安全策略选择“Basic256Sha256”，安全模式选择“SignAndEncrypt”，点击“确定”按钮。

- WinCC客户机添加控制器证书

在上图中，点击“证书”，弹出如下界面，打开“Trusted”文件夹 Certs文件夹，把控制器的证书拷入这个文件夹内。

控制器的证书路径在控制器的如下路径C:\TwinCAT\Functions\TF6100-OPC-UA\Win32\Server\PKI\CA\own\certs，如下图所示，把控制器证书Beckhoff_OpcUaServer.der这个文件拷贝到WinCC的上面提到的“Trusted” Certs文件夹中。

- 控制器添加WinCC客户机证书

- 如下图所示，鼠标右键点击“Beckhoff”连接，弹出如下界面，选择“浏览OPC服务器”。

- 如果第一次配置，会弹出 “加载AS符号时出现错误” 的提示窗，这时回到TwinCAT的开发界面，在OPC项目的“UA Endpoints”栏下面的Client certificates有红底的WinCC证书“Siemens OPC UA Tag Importer for WinCC”，如下图所示

- 鼠标点击“Siemens OPC UA Tag Importer for WinCC”，右键选择“To Trust List”，此时红底的“Siemens OPC UA Tag Importer for WinCC”栏变成绿底的。

- 回到WinCC的变量管理界面，重新鼠标右键点击“Beckhoff”“浏览OPC服务器”,连接成功进入变量管理界面，如下图所示

在上图的“访问”栏勾选需要使用的变量后点击关闭。

- 打开图形编辑器，拖入一个“输入/输出域”，弹出的“I/O域组态”窗口中的变量点击后面的按钮弹出变量选择窗口，如下图所示。

这里我们选择“V1”这个带自累加的变量做测试；更新栏选择变量的刷新时间，一般选择“有变化时”或者1秒，点击确定按钮。

- 点击WinCC的激活按钮，此时发现弹出的画面窗口变量显示是掉线的，在TwinCAT开发界面的OPC-UA项目下的“UA Endpoints”栏可以看到有红底的“Siemens OPC UA Client for WinCC Runtime”证书，点击右键选择“To Trust List”，变成绿色添加成功。

- 重新点击WinCC的激活按钮，弹出如下界面，变量能够读写成功。最后再重新激活一下OPC-UA的配置。

常见问题及解决方法

- 无法添加OPC-UA服务器

OPC-UA服务器添加不成功会弹出如下的窗口

添加不成功的可能性有：

（1）控制器的防火墙没有关闭，关闭防火墙重试；

（2）控制器的OPC Server没有启动。可以打开控制器的远程桌面看看OPC UA Server的图标是什么颜色，如果是灰色（如下图所示）需要重装OPC Server软件。

（3）OPC授权没有激活，激活OPC-UA授权重试。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： https://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |