通过Eventlog文件分析故障

|  | 作者：范小军 职务：风电部 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：x.fan@beckhoff.com.cn 日期：2022-12-26 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文档介绍了Eventlog工具的各类功能，以及如何通过Eventlog分析故障。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	Windows系统日志	3

1.1.	Tcsyslog和Eventlog	3

1.2.	Eventlog日志文件打开的方式	3

1.2.1.	方法一	3

1.2.2.	方法二	3

1.2.3.	方法三	4

2.	Eventlog信息查看	5

2.1.	Eventlog文件记录	5

2.2.	文件记录的保存	5

3.	日志文件的分析	6

3.1.	故障文件的打开及筛选	6

3.2.	Application事件记录	6

3.2.1.	模块状态的变化	6

3.2.2.	光纤通讯问题	7

3.2.3.	模拟量模块问题	8

3.2.4.	耦合器通讯问题（子站问题）	8

3.2.5.	主站初始化问题	10

3.3.	System时间记录	12

3.4.	Security事件记录	12

Windows系统日志

Tcsyslog和Eventlog

在Windows CE系统中使用的记录TwinCAT运行状态的是TcSyslog文件，但是在Windows 7或者Windows 10的系统中不再是Tcsyslog文件记录状态，而是用Windows系统日志Eventlog记录事件。

Windows操作系统在运行过程中会记录大量日志信息。这些日志主要包括Windows 事件日志、IIS日志、FTP日志、Exchange Server邮件服务日志、SQL Server 数据库日志。

Windows 日志文件以特定的数据结构存储，每个记录事件的数据结构包含9个元素：日期/时间、事件类型、用户、计算机、事件ID、来源、类别、描述、数据。 查看日志可以通过系统自带的事件查看器查看。

Windows系统内置三个核心日志文件：System、Security、Application，默认大小均为20480kB也就是20MB，记录数据超过20MB时会覆盖过期的日志记录；其他的应用程序以及服务日志默认大小均为1MB，超过这个大小一样的处理方法。

如下是核心日志记录的内容表：

那么我们如何得到这样的故障文件？

Eventlog日志文件打开的方式

方法一

在TwinCAT软件的图标点击右键→Tools→Event Viewer。

方法二

选中Computer，鼠标右击 “管理工具”，然后单击“事件查看器”。

方法三

使用Win+R，输入eventvwr.msc，直接进入事件查看器。

- 同时按住键盘上的Windows以及字母R键。

- 在新弹出的窗口中，输入eventvwr.msc。

通过以上三种方式我们带来了日志浏览窗口可以看到有Application、Security、System，是我们需要收集的Event log信息。

Eventlog信息查看

Eventlog文件记录

如下图是我们需要收集的Eventlog记录文件，包含三个文件：System.evtx、Security.evtx、Application.evtx。

文件记录的保存

先选中所要保存的日志文件项目如Application，按照如下图中的顺序保存，需要注意要选择保存的位置及名称（名称自己命名）。如下图，分别保存我们需要的日志文件System.evtx、Security.evtx、Application.evtx。

日志文件的分析

故障文件的打开及筛选

在我们的电脑上双击打开日志文件，就可以直接打开查看故障信息，可以筛选当前日志，选在关键，错误，警告等信息查看日志，便于快速的定位，找到故障信息所在的那一行。

当点击一条故障信息时在下方常规中就可以看到具体的故障信息。如下图：

Application事件记录

主要是对Application文件进行分析，应为Application记录的是应用程序需要报告的信息。

模块状态的变化

TwinCAT System Manager中显示模块的状态不在OP，EtherCAT通讯中断，模块的状态不在OP

日志文件Application 中可以看到事件的ID为20000。

一般事件的ID为20000TwinCAT System Service的信息，其中包含了倍福设备的一些运行状态，如下图：

主要信息是：

10/27/2019 12:25:13 PM 674 ms

'Tower301CO2(EL6731)' (1033): abnormal state change (from 'OP' to 'SAFEOP') with code 0x1b, 'Sync manager watchdog'. Try to go back to 'OP'...

此时我们就可以和Tcsyslog一样看到过去机组运行时的报错信息。

当前的报错信息时间时：10/27/2019 12:25:13 PM 674 ms

报错的模块及信息为：Tower301CO2(EL6731)' (1033): abnormal state change (from 'OP' to 'SAFEOP') with code 0x1b, 'Sync manager watchdog'. Try to go back to 'OP'...

就可以知道在模块EL6731状态发生变化，从op变为safeop。

光纤通讯问题

TwinCAT System Manager中显示EtherCAT通讯中断或者显示为OP LINK_MIS D

- 在TwinCAT软件Online中查看信息如下：

- 在EventLog中查看记录如下：

TwinCAT System Message:  Timestamp: 12/10/2021 8:58:53 PM 152 ms  Message: 'Term 3 (EK1501) (1002) - Term 9 (EL2004) (1008)' Communication interrupted。

模拟量模块问题

例如：

8/30/2019 4:52:04 PM 607 ms

'Cms304AI6(EL3204) (1032)' Communication re-established

耦合器通讯问题（子站问题）

EventLog文件中出现 from‘OP’to‘SAFEOP’或‘Communication interrupted’

例1：

10/27/2019 8:33:47 AM 991 ms

'Nac300BC0(EK1501)' (1002): 'INIT to PREOP' failed! Error: 'check device state for PREOP'. Communication Error '1823'。

例2：

9/14/2019 5:02:42 PM 742 ms

'Cms304BC0(EK1100) (1029) - Cms304AI6(EL3204) (1032)' Communication interrupted

例3：

9/3/2019 12:19:40 PM 455 ms

'Nac300BC0(EK1501) (1002)' Communication interrupted

主站初始化问题

1.	主站初始化问题：

通讯过程：

第一步：EtherCAT主站发送Frame，发现连续10次（10个PLC周期，200ms）没有从站响应之后，主站会报错Frame missed 10 times (frame no. 0)；

第二步：主站不再发送模块的读写命令，只发送BRD（广播查找命令）

第三步：等到主站接收到从站的返回命令之后，主站认为总线从重大问题中恢复，主站会把自己的状态变为Init；Frame returned -> force reinitialization!

第四步：主站会刷新从站的状态，重新建立通讯，建立连接需要很多步骤；主站会把自身的状态从INIT变为PREOP，准备下一步的OP。

第五步：如果主站从INIT变为PREOP失败，主站的状态就变回Init。如果主站从INIT变为PREOP成功，再变为OP，最后主站的状态就是OP。

在EventLog中会如下显示：

首先第一条信息为：

TwinCAT System Message:  Timestamp: 11/4/2021 4:57:07 PM 694 ms  Message: Device 1 (EtherCAT): Frame missed 10 times (frame no. 1)。

第二条信息：

TwinCAT System Message:  Timestamp: 11/4/2021 4:56:40 PM 244 ms  Message: Device 1 (EtherCAT): Frame returned -> force reinitialization!

当然此时可以用运行Read_EcSlaveStatus21_V27.exe文件，查看TXT记录。

2.	对于这样的故障排查：

这样的问题有可能就是网线虚接或者有模块损坏（模块没有完全损坏），此时我们可以设置EtherCAT主站。

System时间记录

系统信息，包括蓝屏等的信息，此处略。

Security事件记录

Security是用户的登录等信息的记录。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |