CX5020-0115作为ModbusRTU master与ModSim32通讯

|  | 作者：何浩敏 职务：实习生 邮箱：support@beckhoff.com.cn 日期：2022-09-29 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本例可作为CX5020-0115的 COM Port串口作为ModbusRTU主站与ModSim32软件通讯编程参考。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; COMPort_Slave_485_modsim; 样例程序文件. 2; ModSim32; ModbusBus调试工具. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

目录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	接线	3

2.2.	设置电脑的IP地址	4

3.	操作步骤	4

3.1.	PC对RS485通信的准备	4

3.2.	测试RS485通信	7

3.2.1.	启动并配置ModSim32参数	7

3.2.2.	TwinCAT 3程序介绍	8

3.2.3.	测试流程	9

3.2.4.	BOOL量读操作（Modbus function 1）	9

3.2.5.	BOOL量写操作(Modbus function 15)	12

3.2.6.	BOOL量只读操作（Modbus function2）	13

3.2.7.	寄存器读操作（Modbus function 3）	14

3.2.8.	寄存器写操作（Modbus function 16）	14

4.	常见问题	16

4.1.	问题1：激活后，打开ModSim32进行connect会timeout。	16

4.2.	问题2：希望数组有更多数据可以用来测试该如何操作？	16

- 软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

TwinCAT控制制器：嵌入式控制器：CX5020-0115、CX5020-N031

USB转RS485串口线

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.29版本,image版本为CBx053_CE600_HPS_v408t_TC31_B4024.29.zip

准备工作

接线

将CX5020的网口连接电脑网口，RS485通过转接线接到电脑的usb口。24V电源给CX5020供电。

本例程中使用了两线制的RS485转接线，将TxD+与RxD+短接后用导线将其与USB485/422上的TX+相连，将TxD-与RxD-短接用导线将其与USB485/422的TX-相连。再通过RS485转USB线连接到电脑。

设置电脑的IP地址

设置为自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址

操作步骤

PC对RS485通信的准备

在TwinCAT3中打开COMPort_Slave_485_modsim.tnzip

双击system，再choose target，

可以通过广播或是IP地址的方式将CX5020加入路由表，

添加后在Device1中的Communication Properties中配置串口通讯参数，这里我们使用的参数是与默认值不同的，首先是选择KL6xx1 Mode，波特率更改为了9600，并且没有奇偶校验位，当然还选择了RS485串口。

配置完成之后激活配置，login。

测试RS485通信

启动并配置ModSim32参数

使用ModSim32，先新建，点击file后点击new，使Modsim32成为ModbusRTU的主站。

再通过Connection中Connect，选择对应Port口。查看对应COM口可以右键Windows选择设备管理器，就能查看到USB的Port端口。

点击connect后进行配置，选择RTU协议，下方的波特率、校验位等参照程序中device1的串口参数配置。

TwinCAT 3程序介绍

本程序根据测试需要分别有五类功能，分别是对应Modsim32数据模型为开关量读、写操作，开关量只读操作和word类型读、写操作。为了直观体现各个功能块的功能，本例程分为了自动执行和手动触发两种方式，当RUN置为TRUE时程序会自动轮流执行功能块的五个Action，当RUN置为FALSE时需要手动触发指定的功能块，本例程使用了ModbusRtuMaster_PcCOM功能块五种Action，这个功能块的Action可以实现BOOL量读写操作、寄存器读写操作等，能够满足我们的测试需求，而功能块的引脚是相同的，其中我们需要确定的是Modbus station地址；数组长度可以确定可以测试的数据长度；通过sizeof函数确定读取操作的数据变量的大小，ADR函数确定PLC中的存储器地址；再通过Execute来进行升沿启动，同时也建议设置Timeout以便于判断程序状态，如果对引脚定义还有疑惑的话可以登录Beckhoff Information System进行查看指令说明，可以在TWINCAT 3下的目录里找到对应功能块展开后可以看到其中具体的引脚定义，网址为https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcplclibmodbusrtu/455270411.html&id。

测试流程

首次测试，我们单步调试每个功能码的运行效果时，不能启动自动逻辑，所以让RUN置为FALSE，打开对应的Action触发Execute来测试。

BOOL量读操作（Modbus function 1）

测试01功能码的读操作，展开ReadCoils，将b_ExecuteC置为TRUE,再展开GVLs双击GVL，展开全局变量，01功能码读操作对应gvl.b_readarray，所以我们展开b_readarray

为了直观体现每个BIT的值变化，右键准备值区域，选择二进制的显示方式。

接下来配置modsim32，将MODBUS Point Type调到01:COIL STATUS，也就是BOOL量的读写口，length改为16，因为程序中定义的数组只有两个数，BOOL量长度则为8*2也就是16个，Device Id为1，这也是因为程序中给出的ID为1，这里需要对应起来，完成后开始测试BOOL量读操作，双击地址，会弹出一个更改值的界面。

更改值之后，观察程序，可以看到数组的每个数都按照一字节的长度读取了8个BOOL量

BOOL量写操作(Modbus function 15)

测试写操作，回到ReadCoils，将b_ExecuteC置为FALSE，再点击WriteMultipleCoils，将b_ExecuteD置为TURE，

回到GVL，展开b_writearray，在modsim32中将address改为16，在b_writearray中写入值，会发现在modsim32中对应地址中也被写入。

BOOL量只读操作（Modbus function2）

测试只读操作，把WriteMultipleCoils中的b_ExecuteD置为FALSE，再将ReadInputStatus中的b_ExecuteE置为TRUE，再将MODBUS Point Type调到02:INPUT STATUS，address改回为1，程序运行，我们发现OR_array数组读到寄存器中的值。

寄存器读操作（Modbus function 3）

测试读操作，因为寄存器中的值为十进制，因此同样方法先右键准备值区域，将显示方式改为十进制，把WriteMultipleCoils中的b_ExecuteE置为FALSE，点击ReadRegs置b_ExecuteA为TRUE，回到GVL展开readarray，再将modsim中MODBUS Point Type切换到03:HOLDING REGISTER，将length改为5，更改其中数值，如果可以读取，那么该功能是可以使用的。

寄存器写操作（Modbus function 16）

测试写操作，把ReadRegs中的b_ExecuteA置为FALSE，点击WriteRegs置b_ExecuteB为TRUE，回到GVL展开writearray，更改程序中的数值，如果可以写入到modsim32中，那么该功能是可以使用的。

当然在实际测试时也可以使用自动检测的方法避免来回切换功能块，将main以外的功能块的Execute均置为FALSE后，回到main，将RUN置为TRUE，即可自动执行当前使用的功能块。

常见问题

问题1：激活后，打开ModSim32进行connect会timeout。

解决办法：两点，一、需要正确接线，二、需要重新查看端口是否为设备管理器中给出的对应端口，以及其接在了CX5020上的端口是否在serial Port中正确选择，确认后重新查看是否在device中的配置COM口属性与在ModScan32中connect时配置COM口属性一致。

问题2：希望数组有更多数据可以用来测试该如何操作？

解决办法：需要更改数组长度以及功能块引脚中的Quantity，并且在Modsim32中更改对应长度的Length即可测试更多数据。例如我希望在01功能码的读操作中测试32个数据，因为是八个BOOL量体现一个字节的数据，所以首先要将对应功能块的数组readarray长度改为4

再将ReadCoils功能块中的Quantity改为32

调整Modsim32的Length为32，再次进行测试，可以发现我们能测试的数据长度就变为了32个

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |