|  | CU8130-0120 UPS使用手册（TwinCAT 3） 作者：魏正齐、彭梓愉 职务：技术支持工程师 邮箱：zq.wei@beckhoff.com.cn zy.peng@beckhoff.com.cn 日期：2023-2-9 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文讲解了通过使用CU8130-0120的UPS功能，来实现断电后的数据保持。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; CU8130-0120 UPS.tszip; 例程(适用于USB连接的PLC). 2; CU8130-0120_withoutusb.tszip; 例程(适用于非USB连接方式). |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目录

1	软硬件版本	1

1.1	控制软件	1

1.2	硬件版本	1

1.3	操作系统	1

2	硬件配置	1

2.1	接线说明	2

3	Windows 7 或 10 工业PC操作系统的操作步骤	3

3.1	连接控制器	3

3.2	安装UPS软件	4

3.3	配置UPS	5

3.4	创建PLC项目	8

3.4	运行结果	10

3.5	UPS相关状态变量说明	12

4	Windows CE控制器操作系统的操作步骤	15

4.1	连接控制器	15

4.2	创建PLC项目	15

4.3	运行结果	16

5	P SHDN引脚控制Windows CE工业PC开关机	19

5.1	连接控制器	19

5.2	工控机不同状态下UPS各引脚电平	20

6	灯的颜色状态说明	20

6.1	Uin	20

6.2	Uout	21

6.3	DIAG	21

- 软硬件版本

  - 控制软件

调试所用控制器是基于TwinCAT 3.1 Build4024.32版本。

  - 硬件版本

CU8130-0120、控制器：CP6202-0001-0040、CX5020-0112。

- 操作系统

控制器CP6202-0001-0040系统为Windows 7。

控制器CX5020-0112系统为Win CE（6.0）。

- 硬件配置

CU8130-0120支持USB 2.0 连接、数字量 I/O 连接以及OCT（单电缆技术）。

对于带有合适接口以及安装 Windows 7 或 10 操作系统的工业 PC可以通过 USB 2.0 连接，具体连接方式及操作本文档中以CP6202-0001-0040为例。

对于不带USB接口或安装CE操作系统的工业PC也可以使用数字量 I/O 连接，具体连接方式及操作本文档中以CX5020-0112为例。

连接完成后控制器就可以读取电源故障信号，并快速做出响应。

  - 接线说明

使用了两个带推入式连接的9 针连接器，为 CU81x0 UPS 供电。

USB接口是用于UPS与工控机之间的通讯。适用于没有 UPS-OCT 的设备。（例如，较旧的 Beckhoff 工业PC、第三方工控机等。

UPS EN+24 V DC输入。当有24 V 到0 V 的下降沿时UPS发出信号，立即关闭输出U1out和U2out。该输入可与Beckhoff工业PC上的PC_STATUS输出或任何PLC输出连接。

P SHDH+24 V DC输入。在该接口输入0V 到 24V 的上升沿触发关机，反之24 V 到 0 V 的下降沿触发启动。

+24 V DC UPS 输出，该接口可连接第二个外部设备（例如控制面板）

+24 V DC UPS 输出且支持 UPS-OCT，该接口可连接外部设备。

+24 V DC 输入，为UPS提供电源。

P FAIL+24 V DC电源故障信号输出。若电源出现故障或P SHDN被激活则输出故障信号。该接口可以与Beckhoff工业PC上的PC_ON或任何PLC输入口相连接。

UPS RDY+ 24V DC输出。当UPS充电超过设定的阈值时，该接口输出24V。

保留接口。

- Windows 7 或 10 工业PC操作系统的操作步骤

  - 连接控制器

具体可参考以下图片。需要注意的是UPS EN与P FAIL需要搭配使用，当CU8130-0120的UPS EN和P FAIL与IPC的PC_STATUS和PC_ON分别连接，能够快速将PC软关机并在软关机完成后关闭CU8130-0120防止将其内部电量耗尽。

若不连接UPS EN与P FAIL则可通过UPS软件控制PC，如下图 所示。

  - 安装UPS软件

- UPS软件安装包下载地址：http://ftp.beckhoff.com/download/software/embPC-Control/Tools/CU81x0 注意对控制器系统要求为Windows 7或Windows 10 (32 and 64 Bit)。

- 下载完成后，打开安装包点击“Next”进行安装。

图3-1  软件安装图

  - 配置UPS

- 打开安装好的UPS软件，点击“Select…”。

图3-2  UPS软件界面图

- 选择UPS类型为“Beckhoff USB UPS”完成后点击“Finish”返回上一界面。

图3-3  UPS类型选择图

- 点击“Apply”使上述配置生效。

图3-4  UPS软件界面图

- 在Status可以查看UPS的信息，在Details下如果显示制造商和模式则表示UPS正在运行。

图3-5  UPS运行状态图

- 点击“UPS info…”可以查看UPS的详细信息，如下图所示。

图3-6  UPS详细信息图

- 点击“Configure alarm…”，将Max. time on battery before critical alarm设定为2minutes也就是系统软关机前的电池使用时间，UPS断电超过设定时间则触发系统软关机。如果在设置时间内电源恢复正常，则不会触发软关机。勾选Finally，turn off the UPS 。将Turn UPS off wait time设置为180也就是系统软关机后延迟UPS关闭的时间。

图3-7  Configure alarm配置图

  - 创建PLC项目

定义掉电保持变量，调用UPS状态读取功能块

1.新建一个标准的PLC项目，在“References”中添加一个库文件，名称是“Tc2_IoFunctions”。

图3-8  添加库文件

2.在左侧资源管理器中找到DUTs，右键新建一个DUT，选择结构体类型。在其中输入如图3-2所示代码，创建一个结构体变量。

图3-9  创建结构体类型变量

3.在POUs的MAIN中，声明如图3-3所示变量：

图3-10  变量声明

其中：创建了一个含有1MB数据的数组，用来测试UPS保存数据功能。

图3-11  1MB数据量大小数组

4.在程序区输入PLC代码，详见图3-12：

图3-12  PLC代码

5.对程序进行生成，点击菜单栏中的生成，展开后点击“生成解决方案”。

图3-13  程序生成

- 运行结果

- 激活硬件配置，切换至运行状态。之后登录，在“Online”模式下，先将FB_GetUPSStatus功能块中的b_Enable置为True，触发UPS信息读取。

再对下方Persistent数据进行赋值，这里可以填写随任意的值进行观察。

图3-14  运行模式变量数值状态

- 下面进行控制器断电的操作，来观察控制器真实断电后数据是否被保存。首先，关闭CU8130-0120的电源，断电后，可以观察到ePowerStatus电源状态由“PowerOnLine”变为“Battery power supply”电池供电。

图3-15  ePowerStatus电源状态图

“Uin”灯会先变为红色，2分钟后熄灭；“DIAG”灯会先变为红绿交替闪烁，2分钟后变为红白交替闪烁，180秒后熄灭（要注意，需等到“Uin”、“Uout”、“DIAG”灯完全熄灭再重新上电），之后重新上电，等到控制器系统启动完毕，再次进入“Online”界面，观察变量的数值，可以看到，它们的值为之前保存的数值情况。至此，数据掉电保持的功能就已经实现了。

图3-16  关闭CU8130-0120电源

图3-17  控制器重新上电后的数据情况

- UPS相关状态变量说明

- E_BatteryStatus表示电池状态

“BatteryUnknownStatus”表示电池状态未知；

“BatteryOk”表示电池状态正常；

“BatteryReplace”表示需要更换电池。

- E_UpsCommStatus表示UPS的通信状态

“UpsCommUnknownStatus”表示通信状态未知；

“UpsCommOk”表示已与UPS建立通信；

“UpsCommFailed”表示与UPS通信中断。

- E_UpsPowerStatus表示电源状态

“PowerUnknownStatus”表示电源状态未知；

“PowerOnLine”表示主电源供电；

“Battery power supply”表示电池供电。

- 在程序中使用“_AppInfo.BootDataLoaded”、“_AppInfo.OldBootData”及“_AppInfo.PersistentStatus”系统变量，他们可以通过点索引进行调用。其中：“_AppInfo.BootDataLoaded”可以检测所保存的“Persistent”数据文件是否被成功打开；“_AppInfo.OldBootData”可以检测备份数据文件是否被打开；“_AppInfo.PersistentStatus”可以显示“Persistent”数据的读取（恢复情况）：

“PS_All”表示所有的“Persistent”数据都被读取成功；

“PS_None”表示所有的“Persistent”数据都读取失败；

“PS_Partial”表示只有部分的“Persistent”数据被读取成功。

图3-18  系统变量点索引调用

- 控制器在检测到断电时，TwinCAT会由RUN模式切换到Config模式，并创建一个“Port_851.bootdata”文件，“Persistent”数据将会保存在这个文件中，再次上电后，会从“Port_851.bootdata”文件中将数据提取出来进行数据的恢复，数据恢复后，会将“Port_851.bootdata-old”文件删除，并将“Port_851.bootdata”文件重命名为“Port_851.bootdata-old”，作为备份的“Persistent”数据文件。

图3-19  Persistent数据文件创建路径

- 观察结果，此时“dataloaded”显示为“TRUE”且“PersistentDataStatus”显示为“PS_All”表示“persistent”文件被成功读取且其中的“Persistent”数据都被恢复成功。

图3-20  重新上电后观察数据读取情况

- Windows CE控制器操作系统的操作步骤

由于CE系统无法通过USB使用UPS configuration软件来配置UPS，因此我们可以通过PLC程序搭配IO让UPS实现各项功能。

  - 连接控制器

  - 创建PLC项目

1.新建一个标准的PLC项目，在“References”中添加一个库文件，名称是“Tc2_IoFunctions”。

2.在POUs的MAIN中，声明如下图所示变量：

3.在程序区输入PLC代码，详见下图：

4.对程序进行生成，点击菜单栏中的生成，展开后点击“生成解决方案”。

  - 运行结果

1.激活硬件配置，切换至运行状态。之后登录，在“Online”模式下，将变量进行赋值，写入后，变量数值会发生变化，这里可以填写随机的值进行观察。

2.下面关闭CU8130-0120的输入电源，观察监视窗口可以发现b_pfail变为TRUE，触发FB_WritePersistentData进行写入与存储。

3. FB_WritePersistentData完成存储后触发TON功能块经过15s后b_upsen输出下降沿信号关闭U1,2out的电压输出完成关闭工控机后再关闭CU8130-0120防止对其内部的电量的不必要消耗。

注：此处TON的15s延时是方便截图制作文档，实际使用时可以根据FB_WritePersistentData功能块的b_busy引脚判断数据保存完成状态来触发关闭UPS。

4. 之后重新上电，等到控制器系统启动完毕，再次进入“Online”界面，观察变量的数值，可以看到，它们的值为之前保存的数值情况。至此，数据掉电保持的功能就已经实现了。

- P SHDN引脚控制Windows CE工业PC开关机

如果工业PC频繁通过切断24V输入实现关机（即硬关机），系统可能会因保存文件不完全而损坏，因此CU8130-0120提供了P SHDN引脚用于工控机外部的开关机信号输入，特别适合无法安装UPS Configuration的运行CE系统的倍福工控机。

  - 连接控制器

其中P SHDN引脚与24V电源“+”之间使用自锁开关连接，如下图所示。

  - 工控机不同状态下UPS各引脚电平

本节默认UPS的24V供电已开启，仅考虑P SHDN引脚的高低电平对工业PC状态的影响。具体状态表如下所示。

|  | 关机 | 开机 |
| --- | --- | --- |
| Uin | 24V | 24V |
| P SHDN | 24V | 0V |
| P Fail (PC-ON) | 24V | 0V |
| UPS EN (P-S) | 0V | 24V |
| Uout | 0V | 24V |

当P SHDN引脚的开关闭合，触发工控机软关机，此时如果给P SHDN引脚的开关断开不会停止关机步骤，但是会在关机完成后重新开机。

当工控机处于关机状态，且Uin输入保持24V，则P SHDN引脚的开关是闭合的。此时给P SHDN引脚的开关断开，触发工控机开机。

- 灯的颜色状态说明

  - Uin

- Green

表示存在输入电压，并且电压在限定范围24.4 V~28.8 V内。

- Red

表示输入电压低于20.4 V。UPS切换到欠压保护模式。

- Yellow

输入电压超过28.8V。UPS切换到过压保护模式。

  - Uout

- Green

表示存在输出电压。

- Red

表示输出电压被关闭。

- Yellow

输出电压超过28.8V。

  - DIAG

- Off

表示不存在输入电压Uin。UPS未初始化。

- White

表示没有检测到电池模块或电容板。

- White, Red or White, Green flashing

白色：关机定时器已激活。

红色：表示在放电的情况。

绿色：表示关闭Uin的24v输入电压。

- Red

表示没有输入电压Uin。UPS未充电。

- Blue, Red

表示存在输入电压Uin，但没有电池模块。

- Blue, Magenta

表示电池模块与UPS不匹配。

- Green, flashing

表示UPS正在充电。

- Green, Yellow

UPS 低于或高于允许的环境温度。

- Green

表示存在输入电压Uin。UPS已准备好运行以及充电。

- Red, flashing

表示没有输入电压Uin。UPS模式已启动：UPS正在放电。

上海（中国区总部）

中国上海市静安区汶水路299弄9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街3号新街高和大厦407室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |