CX8091BacNet连接Siemens_PXC24DDC设备

一：Siemens_DDC设置

注意：该设备使用的为24V交流电源

二IP地址设置

个人计算机IP地址为169.254.1.2，掩码为2555.255.0.0；

CX8091上网口IP地址为169.254.56.250，掩码：255.255.0.0；

CX8091BacNetIP地址为：192.168.1.3，掩码：255.255.255.0，IP通过拨码开关进行设定；

三：配置过程

3.1硬件连接：个人计算机通过网线连接CX8091上网口，CX8091下网口通过网线连接Siemens—PXC24；

3.2 个人计算机打开System Mananger，添加CX8091路由信息，将目标控制器选择在CX8091上；

3.2将CX8091切换到config模式，右键IO Device进行IO设备扫描

扫描结束，可以观察到已经扫描到PXC24，包含BacNetID、IP、端口等信息

3.3Exp文件导出

如下图，点击Device2-Setting—Export，注意导出文件为Exp格式，以方便TwincatPLC导入，

保存Twincat  System 文件

3.4 配置Twincat PLC Control

打开Twincat PLC Control，新建CX（Arm）项目，选择Project—Import，将上步骤保存的Exp文件导入PLC中；

将全局变量下的DDC功能块修改为带Ex功能的功能块

保存文件

编译程序

编译没有错误

3.5配置PLC与BacNet变量连接

重新打开保存的Twincat System Manager配置文件，右键PLC-Configuration，导入由PLC Control生成的Tpy文件

右键Device2，添加BacNet –Server

右键新添加的BacNet Server，选择 Disable

IO映射

3.6 删除Siemens 数字量的COS状态监控，由于Siemens设置中不支持数字量的Cos监控，需要将其关掉，否则Twincat System Mananger会频繁的报错误

重新保存Twincat 配置文件

四：测试

激活Twincat配置文件，将PLC程序下载到CX8091中

打开 PLC文件，选择Online—choose runtime System—选择需要运行的控制器

选择Online—Login，程序下装后选择Online—Run

将上图中bEnablePV及bPV置True，则PXC24对应的输出端口有输出信号