使用TwinCAT HMI Alarm监测变量

|  | 作者：马欣欣 职务：数据科学与工程部 软件工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：xx.ma@beckhoff.com.cn 日期：2024-04-02 |
| --- | --- |
| 摘 要： 使用TwinCAT HMI Alarm 插件可以在TwinCAT HMI中对PLC的变量进行监测，需要映射报警变量、配置报警条件，最后变量报警信息显示在Event-Grid控件中（与TwinCAT3 Eventlogger并没有关系）。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 01; TcHmiAlarm; 示例程序. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制软件	3

2.	操作步骤	3

2.1.	安装插件	3

2.2.	设置报警变量	4

2.3.	修改报警提示文本	7

2.4.	运行效果	10

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制软件

笔记本 Win10

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| TwinCAT 3.1 | 3.1.4024.50 |
| TE2000-HMI-Engineering | 1.12.760.59 |
| TF2000-HMI-Server | 1.12.760.59 |

操作步骤

安装插件

- 新建一个TcHmi Project, 右击【References】 选择【管理Nuget程序包】

- 安装插件Alarm插件，在TwinCAT HMI Configuration会新增【Alarm Symbol】设置

设置报警变量

- 新建TwinCAT Project，定义PLC变量并激活

- 在HMI Configuration界面找到该变量，右击选择【Map Symbol】

- 在Mapped Symbols选择该变量，右击选择【New Alarm Setting】

- Alarm Symbols列表中，双击AlarmSetting

填写弹框中的参数，包含名称、报警等级、类型和报警条件等

Severity 表示事件的严重程度，在event grid中以不同的图标区分

Notification Type 表示事件类型

Notification Type

  - Message

无状态

  - Alarm

状态：Not raised、Raised

Alarm类型的报警需要清除，才能从Raised回到Not raised状态

  - Alarm (with confirm)

在b)基础上，可设置报警是否需要确认，当报警被确认或清除，才能回到Not raised状态

- 报警条件设置完毕，从工具箱中选择LinearGauge控件，拖拽至画面中。给控件Value属性绑定变量mapped symbol：temperature

- 右击变量，选择【edit symbol】。将【Binding mode】修改为TwoWay。此时，默认当该控件value发生变化时（onvaluechanged），将最新值写入到变量tenperature。这种双向绑定的模式，不用另外编写变量赋值的语句

- 从工具箱中找到Event Grid控件，移动到画面中

修改报警提示文本

- 报警信息中Text字段支持设置多种语言

先在项目中添加中文语言包，并依次添加中文、英文下的报警字段文件

    - 右击左侧项目树【Localization】文件夹，添加新项目

    - 在下拉列表中找到中文，点击OK

    - 重复添加新项目的步骤，勾选【Server-TcHmiAlarm】，分别添加中英报警设置

    - 3个文件都添加完毕

    - 分别双击【Server-TcHmiAlarm-en】、【Server-TcHmiAlarm-zh-CN】文件，添加新的Key值

- 打开刚才设置的报警变量，点击Text属性后的小方块

- 在窗口列表中，选择刚才新建的Key，点击OK

- Key绑定完毕

- 打开工具箱，将LocalizationSelect控件移动到画面中，用于系统语言切换

运行效果

- 进入Liew-view，点击修改表格的表头

从下图的左侧列表中，点击绿色的箭头将需要的字段添加进去

例如，添加报警清除时间和确认时间

也可以配置表格的Columns属性

- 操作线性控件，将温度设置超出范围，以此激活一个新报警。通过切换系统语言，切换Text

- 操作控件，将温度设置到正常范围， Cleared字段显示了报警清除时间

- 双击表格行，可以查看详细信息

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |