## Sheet1
测试目标 | 偏移量 | 寄存器数 | 名称 | 格式 | 单位 | 数值范围 | 访问权限 | Reading test |  | Writing Test |  | Actual effect |  | Note
[8 empty] | Request Telegram | Response Telegram | Request Telegram | Response Telegram | Hex | Real value
通过0x03和0x04访问被测量 | 1 | 2 | a相相电压 | Float | V | - | R | 15 00 00 00 00 06 F6 03 00 01 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 43 61 61 E9 |  |  | 435E8C9B | #VALUE! | The "Unit ID" must be from 0x01 to 0xF7
通过0x03和0x04访问被测量 | 13 | 2 | a相电流 | Float | A | - | R | 15 00 00 00 00 06 F6 03 00 0D 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 3E 4F 7A 00 |  |  | 3E866C92 | #VALUE!
通过0x03和0x04访问被测量 | 25 | 2 | a相有功功率 | Float | W | - | R | 15 00 00 00 00 06 F6 03 00 19 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 41 A0 36 42 |  |  | 41B96180 | #VALUE!
通过0x03和0x04访问被测量 | 55 | 2 | 频率 | Float | Hz | 45 ... 65 | R | 15 00 00 00 00 06 F6 03 00 37 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 42 48 10 E5 |  |  | 4247EA83 | #VALUE!
通过0x03和0x04访问被测量 | 517 | 2 | 需量周期 | Unsigned long | s | - | R | 15 00 00 00 00 06 F6 03 02 05 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 00 00 03 84 |  |  | 1A4 | 420
通过0x03, 0x04和0x10读取/修改被测量 | 801 | 4 | 费率1的正向有功电能 | Double | Wh | 溢出1.0e+12 | RW | 15 00 00 00 00 06 F6 03 03 21 00 04 | 15 00 00 00 00 0B F6 03 08 40 92 2C 04 CB 80 2C 80 | 15 00 00 00 00 0F F6 10 03 21 00 04 08 40 BD 8A 01 32 E0 0B 1C | 15 00 00 00 00 06 F6 10 03 21 00 04 | 4063050D693E1C00 | #VALUE!
通过0x03, 0x04和0x10读取/修改设置 | 50001 | 2 | 接线方式 | Unsigned long | - | 0 … 4 | RW | 15 00 00 00 00 06 F6 03 C3 51 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 00 00 00 00 | 15 00 00 00 00 0B F6 10 C3 51 00 02 04 00 00 00 02 | 15 00 00 00 00 06 F6 10 C3 51 00 02 | 1
通过0x03, 0x04和0x10读取/修改设置 | 50021 | 2 | 需量周期 | Unsigned long | Min. | 1 ... 60 | RW | 15 00 00 00 00 06 F6 03 C3 65 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 00 00 00 0F | 15 00 00 00 00 0B F6 10 C3 65 00 02 04 00 00 00 05 | 15 00 00 00 00 06 F6 10 C3 65 00 02 | 6
通过0x03, 0x04和0x10读取/修改设置 | 50047 | 2 | 当前使用的语言 | Unsigned long | - | 0 … 8 | RW | 15 00 00 00 00 06 F6 03 C3 7F 00 02 | 15 00 00 00 00 07 F6 03 04 00 00 00 08 | 15 00 00 00 00 0B F6 10 C3 7F 00 02 04 00 00 00 00 | 15 00 00 00 00 06 F6 10 C3 7F 00 02 | 8
通过0x06访问命令参数 | 60004 | 1 | 复位电能计数器 | Unsigned short | - | 1 ... 10 | W |  |  | 15 00 00 00 00 06 F6 06 EA 64 00 00 | 15 00 00 00 00 06 F6 06 EA 64 00 00
通过0x02访问状态参数 | 112 | 0 | 电能计数器被用户复位 | Bit |  | 0, 1 | R | 15 00 00 00 00 06 F6 02 00 70 00 01 | 15 00 00 00 00 04 F6 02 01 00
通过0x2B访问MODBUS标准设备标识 | OID 0 |  | 制造商 | String |  |  | R | 15 00 00 00 00 05 F6 2B 0E 01 00 | 15 00 00 00 00 30 F6 2B 0E 01 01 00 00 03 00 0A 53 49 45 4D 45 4E 53 20 41 47 01 07 50 41 43 33 32 30 30 02 11 46 57 20 56 02 00 0C 20 2F 20 42 4C 20 56 01 00 00