作者：	朱元

日期：	2011-07-01

E_mail：	y.zhu@beckhoff.com.cn

support@beckhoff.com.cn

使用ModBusTCP读写PAC3200仪表参数

—————————————————————————————————

概 述

由于PAC3200只能作为ModbusTCP Server，故需采用ModbusTCP Client对其进行读写。下面介绍如何通过Beckhoff 具有 ModbusRTU/TCP 通讯功能的控制器（PC或CX控制器）作为ModbusTCP client读写西门子PAC3200仪表的参数。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| Pac3200 ModbusTCP.pdf | PAC ModbusTCP参数设置及地址 |
| ModbusTCP_Client.pro | 读写参数测试程序 |
| Modbus Communication Test.xls | 采用ModbusScan32调试工具读写部分参数的报文 |

使用ModBus TCP Client读写PAC3200仪表的参数

- 视控制器操作系统不同安装TwinCAT Modbus TCP server(Windows XP、Embedded Windows…)或TwinCAT ModbusTCP Server CE(WinCE，安装后需将系统软重启)；

- 连接好通讯线（网线），若控制器网卡不具有自动交换功能（如CX1010），则需通过交换机相连；

- 按照标准步骤配置控制器并将其激活至运行状态；

- 修改附带的PLC程序：根据实际情况修改IPAddr、nQuantity、arrData、wData等变量，下载后即可进行测试；

- 测试：参考附带PAC3200 ModbusTCP.pdf文档中的参数地址列表，利用PLC程序中的简单Visulization画面读写相应参数（设定地址偏移量及寄存器数后Read或Write即可）。