| 作者： | 邵伟栋 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2016-5-25 |  |
| 版本： | V1.1 |  |
| E_mail: | w.shao@beckhoff.com.cn |  |

KL6021作为modbus master与modsim32通讯

概 述

本例可作为KL6021的串口，Modbus通讯编程参考，KL6021作为modbus master的通信

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| modbus测试5b.pro | 用于plc control运行的程序 |
| kl6021_5b.tsm | 用于system manager配置的文件 |

备 注

关键字：KL6021，modbus master，modsim32

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

- 本例软、硬件配置：

- 硬件：CX1001-0122（嵌入式PC）KL6021。

- 软件：TwinCat  2.11.2232，modsim32

- Library：ModbusRTU.lib，standard.lib

- 本例具体实施步骤：。

- 首先确保接线正确，将KL6021上面的1 2短接，5 6短接，然后将KL6021的1 5管脚连接到电脑USB转485/422口的RXD+和RXD-上面，USB转485/422的驱动必须装好，这种方式采用485的接线方式。

KL6021使用MODBUS-RTU主站功能来读取MODSIM软件内寄存器的数据

2．将电脑IP地址设为与CX相同的网段（169.254.X.X），使用TwinCat SystemManage成功连接CX，并完成硬件扫描(KL6021-S代表是5byte的类型，默认是3byte的，需要使用ks2000软件修改，修改方式见附录)

3．打开modbus测试5b这个程序，然后点击PROJECT下面的REBUILD ALL，编译之后会生成TPY文件

4．打开SYSTEM MANAGER软件，右键PLC-CONFIGURATION，点击APPEND PLC PROJECT，选择前面步骤生成的TPY文件

5. 需要将程序中的输入输出变量和实际kL6021下面的输入输出变量链接，由于KL6021是作为MODBUS-rtu master的，因此需要将inputs和outpus里面的

MAIN.ModbusMaster_KL6x5B[1].InData和MAIN.ModbusMaster_KL6x5B[1].OutData链接到KL6021的COM INPUTS和COM OUTPUTS上面

6.链接完成之后点击，ACTIONS菜单下面的主动激活，并且切换软件到运行模式

7. 回到PLC CONTROL软件，online菜单下选择“Choose Run-Time System…”，进行选择目标设备，然后登陆，最后运行的操作。

弹出对话框，找到先前所连接上的嵌入式PC，选中“Run-Time1（Port 801）”。

单击“Login”。

弹出对话框，单击“是”。

单击“Run”。

8．打开ModSim32的软件，单击“Connect”.

我们切换到ModSim32，点击connection下面的connect，选择port3在下图所示：（port3即为USB转422/485的com口）

完成com口的配置

我们plc中设置number[1]值设置成“111”，然后执行writeRegs的功能就可以将变量写到modsim里面

附录：使用KS2000修改KL6021通讯参数.

1、打开KS2000软件，Options==》Communication channel里选via ADS。

2、在ads界面中输入CX的adsnetID和端口号

根据TwinCat System Manager的信息填写

填完之后进行“Test…”，成功后，点击OK。

- 点击login进行登录

- 登录成功后，选中要修改参数的模块KL6021

在RS485 Interface Parameters里可以修改相关参数。修改完成后点击“Apply”。

软件改完之后，CX重新断电上电，使修改内容生效。