ELX3184、EL6184与E+H仪表HART通讯的配置方法

|  | 作者：冯国城、夏辰斐 职务：行业应用工程师 邮箱：gc.feng@beckhoff.com.cn 日期：2024-07-22 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文解释了什么是HART协议，并演示了以ELX3184、EL6184与E+H仪表为例的通讯方法。类似的HART通讯模块都可以参考。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	HART协议介绍	3

1.1.	什么是HART协议	3

1.2.	应用场景	3

2.	硬件配置	3

2.1.	倍福Beckhoff	3

3.	ELX3184、EL6184模块配置	4

3.1.1.	EL3184、EL6184硬件接线	4

3.1.2.	软件配置	5

4.	客户端软件配置	10

4.1.	配置步骤	10

HART协议介绍

什么是HART协议

HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号，在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯，数据传输率为1.2kbps。由于FSK信号的平均值为0，不影响传送给控制系统模拟信号的大小，保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中，主要的变量和控制信息由4-20mA信号传输。在需要的情况下，额外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息也可以通过HART协议访问。

HART通信采用的是半双工的通信方式，其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信，属于模拟系统向数字系统转变过程中的过渡性产品，因而在当前的过渡时期，具有较强的市场竞争能力，得到了较快发展。

HART 规定了一系列命令，并按命令方式工作。其共有三类命令，第一类称为通用命令，这是所有设备都能兼容并执行的命令；第二类称为一般行为命令，所提供的功能可以在许多现场设备（尽管不是全部）中实现，这类命令包括最常用的现场设备功能库；第三类称为特殊设备命令，以便于工作在某些设备中实现特殊功能。在一个现场设备中通常可发现同时存在这三类命令。

HART采用统一的设备描述语言DDL。现场设备开发商采用这种标准语言来描述设备特性，主设备运用DDL技术来兼容这些设备的特性参数而不必为这些设备开发专用接口。HART能利用总线供电，可满足本质安全防爆要求，并可组成由手持编程器与管理系统主机作为主设备的双主设备系统。

应用场景

HART协议广泛应用于各种工业自动化场景，如生产过程监控、设备诊断和维护、能源管理、安全监控等。它使得智能设备能够更好地协作和交流，提高生产效率和安全性。

硬件配置

倍福Beckhoff

TwinCAT控制器：CX5020-0125

TwinCAT版本：4024.56 和4026.65

模块： ELX3184、EL6184

E+H软件：FieldCare

仪表：E+H仪表 HART版本为HART7（HART协议版本理论向下兼容，但经实际测试有些HART 5的仪表无法正常链接到模块，需要通过HART手持仪初始化参数或是手动升级仪表HART版本）

ELX3184、EL6184模块配置

EL3184、EL6184硬件接线

ELX3184：

UV：模拟量信号正级；

Input：模拟量信号负极。

EL6184：

Input：模拟量信号端

GND：地

软件配置

由于ELX3184与EL6184在配置上几乎一致，所以这里以ELX3184为例进行配置

- 在Devices中选择Scan，将模块扫描上来；

- 双击ELX3184模块，在右侧界面点击Slots选项卡，若无Slot选项卡，则需要更新EtherCAT模块描述文件；

- 将通道模块Module的模式由Standard替换为Compact；

EL6184则是选择对应通道添加HART cmd

4．切换到HART选项卡，点击Scan Polling Address…

随后点击Scan开始通过地址扫描，扫描到设备后点击set to project即可

5． 随后将下面状态栏上拉后可以看到当前接入负载通道的状态值(注:4024版本在配置页面有HART调试页面)，如下图

6．选择Hart选项卡下的Slave Information，随后勾选read下面的方框，点击read。可将链接的仪表的厂家信息读出。在Offline中写入参数，随后勾选对应的Write下方的方框，点击Write即可写入。

7. 切换到Measured Values Display ，点击Update Windows可将仪表的当前参数读出

8. 切换到Acyclic Services，此处可以通过Hart协议规定的Hart Cmd来读写仪表的相关参数

客户端软件配置

配置步骤

- 客户端需在倍福官网下载TF6680并安装，下载路径如下图：

- 以配置E+H为例，打开客户端通讯软件后选择TwinCAT Hart Communication DTM，点击Add Route，再点击Broadcast Search搜索路由，点击Add Route，在AdressType处选择IP Adress，选择Target Route和Remote Route都处于Static状态，最后点击Add Route添加路由；

- 在TwinCAT Hart Communication DTM选项中，选择Target Config，在Choose Target可以找到刚刚添加的路由，选择Connect to Target连接路由，再点击Update Channel可以将有HART协议的模块通道读取上来，点击Add Channel可以将读取后的通道进行添加；

- 鼠标选中TwinCAT Hart Communication DTM，右键后选择Verify network后弹出select communication channel，选择channelAccesPoint Hart后点击 OK；

- 目前模块仅支持FDT ComDTM低版本,所以在软件需要取消勾选FDT 1.2.1

- 鼠标选中ChannelAccesPoint后点击OK；

- 在iTEMP TMT82中右键选择plant view后，选择Assign Device，如下图：

- 可以在客户端的监控页面看到监控的通道状态。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |