CX7293多功能IO通道的PWM输出应用

|  | 作者：方 晴 职务：华西南区 技术支持工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：qing.fang@beckhoff.com.cn 日期：2025-02-14 |  |
| --- | --- | --- |
| 摘 要： 本文详细介绍了CX7293多功能IO通道中PWM输出的应用，用户无需使用TF4100 Controller Toolbox中的PWM，利于CX7293的硬件便可实现灵活的PWM输出功能。 另附有测试项目样例程序供用户参考，用户也可以访问CX7293的手册获取相应的技术支持内容：https://download.beckhoff.com/download/document/ipc/embedded-pc/embedded-pc-cx/cx7293_en.pdf |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件配置	3

1.1.	硬件	3

1.2.	软件	3

1.3.	测试仪表	3

2.	准备工作	3

2.1.	供电及接线	3

2.2.	示波器接线	4

2.3.	接线注意	4

3.	软件配置及PWM功能实现	4

3.1.	软件配置	4

3.2.	PWM功能实现	6

软硬件配置

硬件

CX7293			1台

24V开关电源		1个

软件

TwinCAT   版本：v3.1.4026.13

测试仪表

示波器			1台

准备工作

供电及接线

将CX7293供电正确连接，请注意Us电源和Up电源均需供电：

根据手册将PWM的第一个通道的输出引出，即8#引脚：

连接好后如下图所示：

示波器接线

将示波器正表笔连接到引出的8#引脚，负表笔连接到24V电源负端。完成示波器接线。

接线注意

请注意PWM模式下Output3（8#引脚）和Output4（16#引脚）不可以接入24V电压，否则会损坏设备！

软件配置及PWM功能实现

软件配置

CX7293需要使用 TwinCAT 3.1 Build 4026 及以上版本，本测试项目中使用的版本为4026.13

打开软件，与CX7293建立连接，并Scan I/O设备。扫描上来后可以发现控制器的多功能I/O通道默认为DI和DO。我们需要自行修改通道模式。

修改通道模式双击CX7028，选择Slots选项卡，点击InOut[3..4]，改为PWM模式。

选择后可以观察到Module 3已经更改为PWM模式。

再将PWM第一个通道的输出变量与程序中的变量链接。

完成链接后，激活配置，并切换到Run模式，让程序运行起来。

PWM功能实现

根据手册应用数值编程实现PWM输出的占空比和频率可调。

程序运行起来后，默认运行初始值：占空比50%，频率1kHz。此时观察示波器，如下图所示：

我们可以修改画面上的数值来测试占空比和频率。

尝试修改成25.0%和500Hz，再观察示波器波形，如下图所示：

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |