TwinCAT 3使用Cpp工程中的变量作为Modbus TCP Server的配置方法

|  | 作者：崔维涛 职务：华北区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：w.cui@beckhoff.com.cn 日期：2025-01-15 |
| --- | --- |
| 摘 要： 我们已经熟知PLC中的变量可以作为Modbus TCP server中的数据源，供Modbus TCP client访问。在TwinCAT 3中，越来越多的工程使用Cpp来开发，那Cpp中的变量能否用于Modbus TCP server中呢？本文通过对Modbus TCP server工作原理的推测，找到了一种可以将Cpp工程中的变量作为ModbusTcp Server的方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; TcModbusSrv_For_Cpp.xml; 对应Cpp工程的配置文件. 2; Untitled1.tmc; Cpp工程的tmc文件. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	测试环境	3

1.1.	硬件	3

1.2.	软件	3

2.	实现原理	3

2.1.	Modbus TCP Server工作原理	3

2.2.	配置文件的基本结构	4

3.	实现步骤	4

3.1.	在Cpp工程中定义Modbus TCP的数据变量区	5

3.1.1.	关于tmc文件中的数据区的说明如下图所示	9

3.2.	编辑Modbus TCP配置文件	9

3.3.	导入Modbus TCP配置文件	10

3.3.1.	找到配置工具	10

3.3.2.	导入配置文件	10

3.4.	检查效果	11

4.	附件	12

4.1.	本例中对应Cpp工程的配置文件	12

4.2.	本例中Cpp工程的tmc文件	12

测试环境

硬件

DELL笔记本电脑

软件

Windows10 x64

TwinCAT 3：4024.56

TF6250 Modbus TCP：1.0.65.0

实现原理

Modbus TCP Server工作原理

Modbus TCP Server的工作原理推测如下：Modbus TCP Server通过ADS读取Runtime中的变量，放到Modbus TCP Server的各数据区中，供Modbus TCP client访问。在Modbus TCP Server启动前，需要对其要访问的ADS变量区做配置，使用TcModbusSrvCfg.exe加载配置文件。Modbus TCP Server启动时，会根据配置文件进行ADS通讯操作，如果此时配置的变量区域不存在或者ADS通讯失败，则Modbus TCP Server不能正常运行，体现为使用第三方Modbus TCP client无法访问。

配置文件的基本结构

下图为一个配置文件结构的说明

此文件中定义了ADS通讯的端口，Modbus TCP server中的寄存器或者线圈与ADS变量之间的对应关系。因此可以通过修改此文件，实现Cpp工程中的变量与Modbus TCP server中的寄存器或者线圈的映射。

实现步骤

说明：所有软件的安装这里不再赘述；Cpp工程的创建及各部分的说明，本文仅作提示性说明。

在Cpp工程中定义Modbus TCP的数据变量区

编辑Cpp工程的tmc文件，创建Modbus TCP Server所需要的4个变量区。为了简化操作，本文将所有的变量都定义到了新创建的Data区。

同理定义其它数据区

编辑好tmc文件后，生成相应的Cpp代码然后编译工程，结果如下图所示

关于tmc文件中的数据区的说明如下图所示

编辑Modbus TCP配置文件

根据实现原理章节中的说明，因此需要将配置文件中的AdsPort改为Cpp工程的端口350，然后再将Cpp工程中定义的数据区与Modbus TCP的数据区相对应，注意这里的变量名需要使用ADS通讯中的完整变量名，包含命名空间（命名规则为：Cpp工程Instance名.数据区名.变量名）；如果不知道，可以使用ScopeView中的Target Browser工具去查看。

导入Modbus TCP配置文件

找到配置工具

导入配置文件

双击启动配置工具

点击Import Configuration，弹出框选择 是

选择修改好的配置文件，点击 打开。如此便完成Modbus TCP server的配置工作。

检查效果

激活TwinCAT工程，使Cpp工程运行，然后使用ModScan等第三方软件查看Modbus TCP变量。

附件

本例中对应Cpp工程的配置文件

本例中Cpp工程的tmc文件

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |