全面解析TwinCAT Persistent 掉电保持功能

LizzyChen  2025.02.25

目   录

1	TwinCAT标准的Persistent功能

1.1	PLC的Persistent 数据保存的机制

1.1.1	写入数据

1)	何时写入

2)	写入动作

3)	写入失败

1.1.2	装载数据

1)	何时装载

2)	装载动作

3)	装载失败

4)	装载正常，但数据全零

1.1.3	清空数据

1)	何时清空

2)	清空动作

1.2	可以成功恢复Persistent数据的情况

1)	异常断电时

2)	PLC异常退出（Page Fault等）

3)	PLC停止或复位

4)	数组和结构体内容改变时（附 测试记录）

1.3	必然或可能丢失Persistent数据的情况

1)	启动过程中重复掉电重启

2)	没有UPS或容量不足，关机前来不及写入Persistent数据

3)	点击“初值复位重启”，Persistent数据将全部无法恢复

4)	重命名全局变量文件/子程序/FB实例，其中的Persistent将无法恢复

1.4	Persistent变量的推荐设置

1)	使用1秒UPS时，Persistent文件不超过1MBytes

2)	大型配方参数务必使用非Persistent方式，比如XML

3)	不管是生产过程还是调试阶段，都避免连续重启控制器

4)	尽量使用数组类型

5)	有计划地使用Persistent变量，避免重命名或者移动位置

2	Persistent掉电保持的增强版DIY程序

2.1	程序代码和说明

2.2	测试记录

2.2.1	测试是否装载了最新的备份文件

1)	结果

2)	测试记录

3	NC轴数据的掉电保持

4	常见问题

4.1	Persistent文件大小与变量字总字节数

4.2	写Persistent文件相关的时间

4.3	选择UPS容量

4.4	保存Persistent数据的主体

4.5	参考资料

1)	2025.02 By 孔惠增

2)	2025.02 By Lizzy

3)	2025.02 By 崔维涛

TwinCAT标准的Persistent功能

PLC的Persistent 数据保存的机制

简单的说，只要PLC中的变量属性为Persistent，不用任何设置和操作，系统就能自动保存并恢复这些变量值。Persistent数据的默认保存机制为：

TwinCAT退出时，PLC中的Persistent类型的数据保存为Port_851.bootdata

PLC启动时读取Port_851.bootdata，并备份为Port_851.bootdata-old。

换句话说，PLC启动前存在两个备份文件Port_851.bootdata和Port_851.bootdata-old，分别保留的是上次关机和上上次关机时的数据。前者在每次TC退出时更新，后者在每次PLC启动时更新。

在实际使用中，成功的Persistent数据保持有一个必要的前提：TwinCAT必须是正常关闭。从写入数据和装载数据的时机和隐含的动作内容，可以预见在哪个环节出错会导致Persistent数据丢失，以及如何规避这些问题。以下是详细说明：

写入数据

何时写入

自动写入：只要是TwinCAT正常退出Running，所有属性为Persistent的数据都会被自动写入Port_851.bootdata。所谓“正常”，包括以下情况：

操作系统正常关机

    - 带UPS的Win10系统，UPS软件检测到断电触发关机

    - 或 带UPS的CE系统，由FB_S_UPS功能块检测断电触发关机

    - 或 操作人员从桌面关闭/重启操作系统

    - 或 PLC调用NT_ShutDown、NT_Reboot等关闭/重启操作系统

TwinCAT正常退出Running模式

    - 激活配置

    - 或 切到Config

    - 或 切到Stop

    - 或 Restart

手动写入：除了TC正常退出时自动写入数据，还可以用逻辑调用功能块写入

调用FB_WritePersistentData，并给其触发信号Start一个上升沿

写入动作

把Persistent类型变量全部写入文件

TC2：TCPLC_T_1.wbp，其中 1 表示 PLC Runtime 编号，最大是4

TC3：Port_851.bootdata，其中 851表示PLC的端口号，默认851，可设置

写入失败

发生以下情况，系统来不及自动写入，无法保存自上次成功写入之后的数据变更：

- 操作系统异常关机，比如没有UPS或者UPS容易不足以支撑到正常关机

- TwinCAT崩溃死机，不能正常退回Config

- 调用FB_WritePersistentData的写入数据的过程中，CPU掉电（UPS耗尽）

此时虽然不会生成正确的.bootdata文件，但是开机时生成的备份.bootdata-old还存在，所以只会丢失本次运行期间的数据变化，而恢复至开机时的数据。

装载数据

何时装载

每次PLC启动时，会自动装载Persistent数据。

启动完成后，没有任何渠道重新装载数据。

bootdata-old文件只会在启动时更新1次

装载动作

- 读取Port_851.bootdata中的数据

如果Port_851.bootdata文件损坏

如果Clear Invalid Data为False

则读取Port_851.bootdata-old的数据

- 将读取的数据初始化到程序内

- 将Port_851.bootdata备份为bootdata-old

- 把Port_851.bootdata删除

对于TC2，Persistent文件是TCPLC_T_1.wbp，Persistent文件备份是TCPLC_T_1.wb~

装载失败

- Port_851.bootdata损坏，bootdata-old正常，但Clear Invalid Data为True。

- Port_851.bootdata和bootdata-old都损坏或不存在

装载正常，但数据全零

TwinCAT正常退出运行模式之前，包括Persistent数据在内的所有数据都为零，例如

- 执行了Reset All或初始值复位，全部数据清零

- 启动时装载数据未完成，数据还是全零又触发了关机程序，将全零写入了Port_851.bootdata

清空数据

何时清空

如果将一个旧的控制器应用到新的项目上，为了避免旧的Persistent文件中碰巧有变量与新项目中同名，数据被装载上来产生误动作，可以清空Persisent数据。

清空动作

- 删除Port_851.bootdata和Port_851.bootdata-old文件

- 或 执行 Reset All操作

可以成功恢复Persistent数据的情况

异常断电时

由于UPS的存在，TwinCAT总是能正常关闭，所以Persistent数据总是能成功保存。就算是UPS容量下降，某次关机时没有完整写入文件。下次重启至少也会装载上次开机时备份的Persistent数据。

PLC异常退出（Page Fault等）

经测试，触发Page Fault以后，再点击F5，目标系统图标就会由黄变红再变蓝，切入Config模式，生成.bootdata文件。重新切到Running模式，Login启动之前成功装载的是PageFault之前一刻的值。

PLC停止或复位

经测试，PLC程序执行Stop后，如果将TC切换到Config，仍然会生成.bootdata，而重新启动后，Persistent数据可以正常恢复为Stop前一刻的值。

数组和结构体内容改变时（附 测试记录）

测试环境：CX2040，Win10，TC3，带UPS

测试结果：以下情况原先保存的Persistent数据都能恢复

- 修改数组大小

- 修改结构体中数组元素的大小

- 在结构体中任意位置增加元素，包括标准型或数组型元素

- 修改结构体名称

必然或可能丢失Persistent数据的情况

启动过程中重复掉电重启

启动过程中，TwinCAT会从.bootdata中装载数据，然后删除.bootdata，生成.bootdata-old。如果启动过程还没完成，Persistent变量还未成功装载所以全部是0，此时又触发了关机过程，把当前值写入.bootdata，那么下次稳定上电后从.bootdata中读回的数据就是0，而上上次关机前的数据.bootdata-old也已经被覆盖。

没有UPS或容量不足，关机前来不及写入Persistent数据

如果没有UPS或者UPS容量不足以支撑到系统正常关机，那么不能确保关机前成功生成Persistent数据文件，重启后也就不确保能装载正确的数据。

根据官方文档，1秒UPS能够保存的文件大小不超过1M。调试过程中可以观察TwinCAT路径下的.bootdata-old或者TCPLC_T_1.wb~文件，如果接近或者超过1M，而系统没有其它容量更大的UPS且仅仅使用Persistent实现所有过程数据和配方数据的掉电保持，就会有有较大风险会丢失数据。

点击“初值复位重启”，Persistent数据将全部无法恢复

TC3中是以下图标：

TC2中是菜单Online | Reset All

项目调试过程中，如果点击这个图标，必定会导致包含Persisent在内的所有变量复位。如果没有专门编写备份和恢复程序，则此后正常关机、激活配置、重启TwinCAT服务都不能恢复此前的Persisent变量值。

重命名全局变量文件/子程序/FB实例，其中的Persistent将无法恢复

全局的Persistent变量

在TC3中，保存这些变量时包含了文件名，而TC2中测不包含。

局部的Persistent变量

在TC2和TC3中，子程序和FB实例中Persistent变量在保存时都会包含程序名。

示例

例如：Main.iVar1为Persistent类型。如果将Main重命名为PRG01，正常关机时就创建Port_851.bootdata并写入PRG01.iVar1及其值，而不包含Main.iVar1。修改后的程序Login时该变量为初始值，以后也无法将备份中的Main.iVar1恢复到程序中的PRG01.iVar1。

此时，只有被重命名过的子程序中的Persistent变量受影响，而其它数据仍能保持。

Persistent变量的推荐设置

使用1秒UPS时，Persistent文件不超过1MBytes

Beckhoff官方文档正式要求，使用1秒UPS时，Persistent变量文件大小不要超过1Mbyte。如果超过1M的Persistent文件，务必使用标准的UPS，建议其容量应能支撑目标控制器完成正常关机的时间*2倍。

大型配方参数务必使用非Persistent方式，比如XML

Persistent通常只用于保存不定时变化的数据，比如生产计数，时间累积等。不要用Persistent保存大型的配方数据。一方面是避免误操作找不回数据，另一方面也是为了节约写文件的时间。

尽管厂家可以提出规范、建议甚至要求，但是实际应用中尤其是在调试阶段仍然无法完全避免误操作。一旦出现数据丢失，未必能立即联系上能提供本文所述帮助的人。甚至在重命名了程序自己又不记得的时候，恢复Persistent数据将会非常困难。所以，重要的配方参数推荐使用XML文件保存。

不管是生产过程还是调试阶段，都避免连续重启控制器

短时连续启动，系统TwinCAT PLC可能装载还没有完成，又断电触发了TwinCAT关机，应该把当前值写入Persistent数据文件，结果是成功写入了全零数据。

这种操作对于1秒UPS尤其危险，因为大容量UPS的系统，通常上次断电关机后UPS还储存了较多电能，足够控制器再重启几次，通常不会出现UPS电力耗尽而关机的情况。

尽量使用数组类型

数组型的Persisent变量保存时只用1个变量名称，数组元素越多，其Data在所有占用空间中的比例越大。所以使用数组类型，可以减少变量名和变量名长度在Persistent文件中的字节数，节约占用空间，从而节约写入文件的时间。

有计划地使用Persistent变量，避免重命名或者移动位置

变量尽量集中放置，最好放在全局变量中，避免发生意外后自己也找不到。

也要避免随处随意新增Persistent变量，避免项目进行中清理变量或者重命名后，以旧名称保存的变量值无法恢复到新的变量名中。

万一修改后不记得变量存放位置，可以通过TcPerview.exe（TC3）或PDE.exe（TC2）查看Persistent文件中的变量和数值。这两个工具可以从“4.3 参考资料 之 3) 2025.02 By 崔维涛” 中提取。

Persistent掉电保持的增强版DIY程序

By 孔惠曾

为了避免“1.3必然或可能丢失Persistent数据的情况”发生以后丢失数据，倍福中国孔工编写了专门的“Persistent备份和恢复”程序及说明文档，包括了在TC2和TC3，WinCE和Win10中实现数据持续备份和自动/手动恢复的功能。建议调试之初，就在程序中集成该程序，以便在误操作之后快速找回数据。

程序代码和说明

基于Persistent的数据存储介绍 V1.0.3.docx

测试记录

20250224 Persistent用于数组和结构体的测试记录.docx

20250221 测试记录：FB_Persistent功能块.docx

测试是否装载了最新的备份文件

结果

当TwinCAT默认的备份文件.bootdata和.bootdata-old都丢失时，PLC自动生成的.bat文件会挑选 \TwinCAT\3.1\Boot\plc 下程序所在端口的更新日期最新的自定义备份文件进行恢复。

测试记录

切Config，删除BootData和Bootdata-Old，再切到RUN，Login

显示IsDataLost为True，如果首次使用系统下无任何.bootdata文件，则手动TrigFirstCycle。

如果存在自定义的备份文件，通常是此前运行期间按设定间隔自动生成的，比如8511-8517.bootdata，则手动设置Enable和TrigRestore为True：

10秒后系统自动切到Config，此前设置了CX5140的TwinCAT\3.1\Boot\plc文件夹为共享，打开显示该路径下的文件有：

过了若干秒后，发现 8532.bootdata不见了，而Port_853.bootdata的时间20：47变成了原来8532.bootdata的时间20：45。

然后系统约1分钟后自动重启，然后Persistent变量就自动恢复了。

以上证明，bat文件选择的是7个备份文件中最新的那个，重命名成Port_853.bootdata。

NC轴数据的掉电保持

NC轴的数据默认不是掉电保持的，但是某些情况下，比如绝对编码器的零位，如果机械重新装配零位就可能偏移：

可以开启NC轴数据的掉电保持功能，这样用PLC写一次这个Position Bias下次开机系统还能记住这个值。开启的方法如下：

先开启NC任务的Retain Data功能：

然后选择要保存其参数的轴，把它的Axis | Parameter | Other Settings | Data Persistent参数设置为TRUE:

激活配置以后，再对这个轴的任意参数进行修改，无论是从调试界面修改，还是用PLC程序修改，所有的修改都会在TC重启后得以保留。

NC数据掉电保持和装载的机制与PLC数据类似，只是它的存储路径为：C:\TwinCAT\3.1\Boot\TCNC.bootdata。

- TwinCAT退出时，NC轴的数据保存为C:\TwinCAT\3.1\Boot\TCNC.bootdata。

- TwinCAT启动时装载TCNC.bootdata，并备份为TCNC.bootdata-old

由于NC轴参数不常修改，通常也不会在PLC程序中反复写入。所以没有一个PLC功能块将NC轴的当前值手动存入TCNC.bootdata文件。只要使用标准的UPS（而非1S-UPS），保证TwinCAT总是正常启动和退出，NC轴的参数就能可靠保存。

常见问题

Persistent文件大小与变量字总字节数

TwinCAT Information System中注明，1S-UPS所保存的Persistent数据文件不应超过1 Mbyte。

那么1M大小的文件到底可以保存多少个变量呢？

由于TwinCAT的Persistent变量是以文件形式保存，其中不仅要保存变量的值，还要保存变量的名称，所以1M Byte的Persisent文件能保存多少个变量，与变量的名称、类型有很大关系。这个对应关系在TC2和TC3中有所有不同，所以同样的Persistent变量名称、类型和数量，分别在TC2和TC3下存储的文件大小不同，TC3中考虑了4字节对齐，所以占用的空间更大。

总的来说，以数组的形式保存Persisent变量效率最高。试图计算PLC程序中的Persistent变量对应的数据文件大小是没有意义的，最好的办法是直接观察备份文件的属性：

TC3：C:\TwinCAT \3.1\Boot\Plc\Port_851.bootdata-old'

TC2：C:\TwinCAT \Boot\TCPLC_T_1.wb~'

之所以直接观察备份文件，是因为正常启动后.bootdata和.wbp文件就被自动删除了。只有手动切到Config模式，才能看到正式的备份文件。启动后一旦从中装载了数据就会将其重命名为.bootdata-old和.wb~文件。

写Persistent文件相关的时间

与此相关的有3个时间：

第一个，是执行FB_WritePersistentData写入数据时占用的TwinCAT Realtime时间，这个时间会直接影响TwinCAT的CPU利用率。实测下来，保存13.7M的文件在CX5140上使用55us左右，在CX2040上使用20us左右。所以把这个FB放在周期20ms的任务中对CPU利用率的影响不大。

第二个，是FB_WritePersistentData保持Busy所持续的时间。Busy为False才表示写入完成。由于这个FB的底层实际是通过ADS发数据给Windows，由后者执行写入动作，所以这个时间占用的是非实时的时间。当数据量太大时，ADS不能在一个周期内发送所有数据给Windows，所Busy持续的时间与FB所在Task的周期有关。实测下来，当FB所在任务周期为20ms时，保存13.7M的文件在CX5140上耗时0.5s以内，CX2040上耗时0.76-1.4s不等。

第三个，是孔工编写的DIY程序完成一次数据备份所花的时间。由于涉及到若干Case跳转，等待、文件重命名等，所以也和FB周期和代码有关。实测下来，当FB所在任务周期为20ms时，备份一次文件大小13.7M的Persistent数据在CX5140上耗时13.2s，CX2040上耗时16.6s不等。

前两个时间与Persistent文件大小、CPU速度和任务周期有关。第三个时间仅仅是孔工编写这一版本FB程序的测试结果。

选择UPS容量

在选择UPS容量时，是要满足操作系统正常关机，而不仅仅是写入Persistent文件，所以不应只考虑前两个时间。实际测试时发现，有时TwinCAT从Runing切换到Config需要10秒以上。当然后来检查出是某项参数设置所致，但可以证明，如果UPS容易仅够维持写入Persistent显然是不够的。所以保险起见，所选择UPS时推荐其容量对于目标控制器的续航能力预留到20秒甚至30秒以上。具体项目上，最好能实际测试关机时间，再乘以2就可以作为选择UPS的依据。

保存Persistent数据的主体

保存Persistent数据是TwinCAT的机制而非PLC的功能，所以PLC发生各种错误时，只要TwinCAT还能正常关闭而不是一直在服务停止状态（图标为红色），就不影响.bootdata文件的生成。所以TwinCAT退出时，不仅保存PLC数据，还可以保存NC数据。具体参考“第3节：NC轴数据的掉电保持”。

参考资料

2025.02 By 孔惠增

本次Persistent掉电保持问题最终解决的输出文档是孔工编写的程序及说明，客户可以直接集成在自己的项目中，使用过程中有任何问题或建议可以反馈给倍福工程师转告孔工。以下是截至目前的最新版本：https://tr.beckhoff.com.cn/mod/resource/view.php?id=3383，保证程序和说明的严格匹配。

2025.02 By Lizzy

本次研究的输出文档除了程序和说明，还有一些专题分析和测试记录，包括：

20250221 实测 1M大小的 Persistent 文件能保存多少个变量.docx

20250224 Persistent用于数组和结构体的测试记录.docx

20250211 传统PLC与TwinCAT PLC的数据掉电保持异同.docx

20250221 WritePersistent 写文件消耗的时间 测试记录.docx

20250221 测试记录：FB_Persistent功能块.docx

其中1.2节提到的数组和结构体内容改变时的测试记录，为：20250224 Persistent用于数组和结构体的测试记录.docx。

以上资料嵌入在Zip文件中：

2025.02 By 崔维涛

本次关于Persistent变量的深入研究最重要的依托是风电团队崔工的经验，包括文档：

S-UPS使用.pptx，

Persistent保存的原理和使用注意事项.pptx

示例程序CX5020-1s-ups.pro和说明文档 S-UPS使用及Persistent变量.docx

查看TC3 中Persistent文件的工具 TcPerview.exe

查看TC2 中Persistent文件的工具PDE.exe

以上资料嵌入在Zip文件中：