1-Second UPS介绍及Persisten变量存储原理

|  | 作者：崔维涛 职务：风电行业 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：w.cui@beckhoff.com.cn 日期：2024-01-05 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文介绍了1-Second UPS功能及使用注意事项，并展开测试了Persistent变量一些属性，最后给出1-Second UPS使用的一般方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： 2024-01-05; 崔维涛; 首次创建. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1	1-Second UPS保持文件工作原理	3

1.1	关于.wbp及.wb~文件	3

1.1.1	文件第一个4字节	4

1.1.2	文件第二个4字节	4

1.1.3	每个Entry	5

1.2	关于FB_S_UPS_CX51x0	7

1.3	关于Persistent变量	7

2	1-Second UPS使用的限制	7

2.1	CX50x0	8

2.2	CX51x0	8

3	测试项目	8

3.1	被测控制器	8

3.2	掉电触发FB_S_UPS_CX51x0保存	8

3.2.1	目的	8

3.2.2	测试过程	9

3.2.3	小结	9

3.3	程序内使用FB_WritePersistentData保存	9

3.3.1	目的	9

3.3.2	测试过程	9

3.3.3	小结	10

3.4	掉电保持文件内变量保存顺序	10

3.4.1	目的	10

3.4.2	初始定义	11

3.4.3	第一次追加	11

3.4.4	第二次追加	12

3.4.5	第三次追加	12

3.4.6	第四次追加	13

3.4.7	小结	14

3.5	人为修改.wbp文件	14

3.5.2	删除.wbp文件时，保留.wb~	16

3.5.3	删除.wbp和.wb~	16

3.5.4	小结	17

4	结论	18

1-Second UPS保持文件工作原理

PLC代码内必须每个周期都要调用FB_S_UPS_CX51x0的实例。该FB通过检测供电状态，在主电源掉电的情况下把Persistent类型变量全部写入文件（TCPLC_T_x.wbp）中。再次上电时，读取TCPLC_T_x.wbp中的数据，初始化到程序内，并备份为TCPLC_T_x.wb~，然后把TCPLC_T_x.wbp删除。如果TCPLC_T_x.wbp文件损坏，则使用TCPLC_T_x.wb~内的数据初始化程序内的Persistent变量（需要在注册表中设置不清除无效的Persistent变量）。

关于.wbp及.wb~文件

Persistent变量保存的文件为.wbp及.wb~文件。这两种文件的格式相同，.wb~作为.wbp的备份文件使用。两种文件保存的内容如下图所示，可以看到，文件中不仅存储了Persistent变量的值，还包括变量字节数、变量名、变量名字节数等。

文件第一个4字节

文件第二个4字节

每个Entry

关于FB_S_UPS_CX51x0

可以使用PLC Control打开TcSUPS_CX51x0.lib文件，可以看到其执行的逻辑。大概过程如下，检测电源供电状态，当掉电时，如果需要记录Persistent变量，则调用FB_WritePersistentData的实例来实现将Persistent变量存储到Cfast卡的文件（TCPLC_T_x.wbp）中。文件存储完毕则执行关机命令。因此在执行写Persistent变量时，有可能会出错，需要根据错误码去分析具体出错原因。

关于Persistent变量

Persistent变量的初始化由TwinCAT来实现，无需PLC代码干预。TwinCAT启动时会自动加载.wbp文件用于初始化Persistent变量，如果文件中的数据无效，则使用Persistent变量定义时的初始值。

1-Second UPS使用的限制

手册中已经明确说明，为保证在控制器的寿命周期内，1sUPS都能正常保存数据，1sUPS最大保存1M字节的数据。

CX50x0

CX51x0

测试项目

被测控制器

CX5130：2016.2.10生产

掉电触发FB_S_UPS_CX51x0保存

目的

在调用FB_S_UPS_CX51x0时，使用不同模式，看是否对task执行周期有影响及能否正常保存文件。

测试过程

两个Task，每个Task内5M的Persistent变量，仅测试程序。

| eUpsMode | ePersistentMode | 效果 |
| --- | --- | --- |
| eSUPS_WrPersistData_Shutdown | SPDM_2PASS | Task未超时，写完数据后直接关机，关机前Tc使用率从1%升到18% |
| eSUPS_WrPersistData_NoShutdown | SPDM_2PASS | Task未超时，写完数据后进入等待电源恢复状态，关机前Tc使用率从1%升到18% |
| eSUPS_CheckPowerStatus | —— | 不涉及写Persistent变量 |
| eSUPS_ImmediateShutdown | —— | 不涉及写Persistent变量 |
| eSUPS_WrPersistData_Shutdown | SPDM_VAR_BOOST | Task未超时，写完数据后直接关机，关机前Tc使用率从1%升到31% |
| eSUPS_WrPersistData_NoShutdown | SPDM_VAR_BOOST | Task未超时，写完数据后进入等待电源恢复状态，关机前Tc使用率从1%升到19% |

小结

- 使用SPDM_2PASS和SPDM_VAR_BOOST时效果一样，都能保存数据到.wbp文件内，且任务都没有超时现象。

- 默认使用的参数eSUPS_WrPersistData_Shutdown + SPDM_2PASS是最佳参数组合，对CPU符合影响不大且能有效使用1sUPS。

程序内使用FB_WritePersistentData保存

目的

在正常运行程序中能否正常调用FB_WritePersistentData，且修改其不同模式，看是否对task执行周期有影响及能否正常保存文件。

测试过程

两个Task，每个Task内5M的Persistent变量，仅测试程序。

| 模式 | Task是否超时 | CPU使用率 |
| --- | --- | --- |
| SPDM_2PASS | 否 | Tc使用率从1%升到31% |
| SPDM_VAR_BOOST | 否 | Tc使用率从1%升到18% |

不同数据量下，FB_WritePersistentData的执行周期，仅测试程序。

| 任务周期 | 数据大小 | 执行周期 |
| --- | --- | --- |
| 10ms | 10M | 13 |
|  | 5M | 7 |
|  | 1M | 3 |

小结

- 程序可以调用FB_WritePersistentData的实例将所有Persistent变量保存到.wbp文件内。

- TwinCAT在正常进入Stop状态时也会自动保存所有Persistent变量保存到.wbp文件内，无需调用任何功能块。

- 使用SPDM_2PASS和SPDM_VAR_BOOST时效果一样，都能保存数据到.wbp文件内，且任务都没有超时现象。但是，在同样数量的Persistent条件下，使用SPDM_2PASS要比SPDM_VAR_BOOST对CPU的负荷占用少。

掉电保持文件内变量保存顺序

目的

测试程序中变量定义顺序是否会影响其在.wbp中的存储顺序。

初始定义

第一次追加

第二次追加

第三次追加

第四次追加

小结

- Persistent变量存储时是按照内部既定顺序存储，不是按照变量定义顺序来存储。

- 每个变量存储的空间不仅仅是变量值本身，还包括其它信息。

- 文件头的位置已经记录了文件内变量数量及所占字节数（此信息可用于对.wbp文件校验：一旦实际读到的字节数与文件头部记录值不一致，则表示文件损坏）。

人为修改.wbp文件

删除文件中的变量个数

报如下错误。

这个可以理解为虽然删除了文件的第一个字节，但是程序是按照文件内的数据顺序来读取，也就是当前程序按00 00 00 D8个变量来读取文件中的内容，最终导致报出上面的错误。该错误是在TwinCAT启动过程中报出的。最终效果如下

所有Persistent变量值变成代码给的初值。

删掉变量名的描述中的某个字节

删掉了MAIN中的I

效果如下

所有Persistent变量值变成代码给的初值。

删除.wbp文件时，保留.wb~

TwinCAT使用.wb~文件对所有Persistent变量初始化。

删除.wbp和.wb~

TwinCAT启动时报错如下

所有Persistent变量值变成代码给的初值。

小结

- 如果是改变Data值，那么.wbp文件会被正常读取。

- 如果改变文件内的字节数，如删掉文件中一个字节，那么程序在初始化时即认为.wbp文件损坏，整个.wbp文件内容被丢弃，TwinCAT使用Persistent变量的初始值。

- 如果.wbp文件不存在，则启用.wb~文件内的数据（需注册表内设置支持）。

- 如果.wbp和.wb~文件都不存，则TwinCAT会弹窗报错，并使用Persistent变量的初始值。

- Persistent变量无效 = .wbp文件不存在。

结论

- Persistent变量在TwinCAT停止时会自动保存到.wbp文件内，重启后会自动初始化，无需调用任何FB。因此，重启CE系统同样会触发上述功能。但是该过程是TwinCAT内部控制，耗时无法确定。

- 在电源掉电时使用控制器对应的1sUPS的FB，其会自动调用FB_WritePersistentData的功能块来实现Persistent变量的保存。1sUPS能支撑的时间不确定时，Persistent变量可能无法正常保存。

- 在程序正常执行过程中调用FB_WritePersistentData即能实现.wbp文件的正常保存。

- 使用SPDM_2PASS和SPDM_VAR_BOOST时效果一样，都能保存数据到.wbp文件内，且任务都没有超时现象。但是，在同样数量的Persistent条件下，使用SPDM_2PASS要比SPDM_VAR_BOOST对CPU的负荷占用少。

- 默认使用的参数eSUPS_WrPersistData_Shutdown + SPDM_2PASS是最佳参数组合，对CPU符合影响不大且能有效使用1sUPS。

- Persistent变量存储时是按照内部既定顺序存储，不是按照变量定义顺序来存储。

- 每个变量存储的空间不仅仅是变量值本身，还包括其它信息。因此计算1M的掉电保持文件大小是根据.wbp文件来确定的。

- 文件头的位置已经记录了文件内变量数量及所占字节数。TwinCAT在初始化时，读到的字节数与文件头部记录值不一致，会直接丢弃.wbp文件中的数据，直接使用程序中的初值。

- 如果.wbp文件不存在，则启用.wb~文件内的数据（需注册表内设置支持）。

- 如果.wbp和.wb~文件都不存，则TwinCAT会弹窗报错，并使用Persistent变量的初始值。

- Persistent变量无效 = .wbp文件不存在。

- 在默认设置下，控制器上电即给1sUPS的电容充电，且一次正常启动过程（CE系统，TwinCAT正常启动）后，1sUPS即能正常工作，可以写入10M数据（此结论仅代表被测控制器在办公室环境下测得，实际性能以手册为准）。

- 在1sUPS的电容电量不足的情况下，.wbp文件无法正常生成。此时再上电TwinCAT加载.wb~文件。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |