西门子KTP1200触摸屏和TwinCAT 3通过ModbusTCP通讯

|  | 作者：王群峰 职务：华东区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：q.wang@beckhoff.com.cn 日期：2025-08-18 |
| --- | --- |
| 摘 要： 在使用西门子KTP1200基本版触摸屏和TwinCAT 3通过ModbusTCP通讯时发现这款触摸屏对应的M区的地址是1-10000这个区间的， TwinCAT 3中默认的M区地址是12288-24575。这样按照常规的方法无法实现通讯，故需要更改 TwinCAT 3的 TcModbusSrv.xml文件内容来实现。本文介绍了基本操作和文件更改操作步骤。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	功能介绍	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

1.2.	西门子Siemens	3

1.2.1.	硬件	3

1.2.2.	软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	安装与接线	3

2.2.	设置通讯地址	3

2.3.	控制器上安装ModbusTCP软件	3

3.	操作步骤	4

3.1.	编写触摸屏程序	4

3.2.	更改控制器的默认对应地址	5

3.3.	和触摸屏的地址对应结果	6

功能介绍

倍福Beckhoff

控制器硬件

CX5130-0115

控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024版本

西门子Siemens

硬件

SIMATIC HMI，KTP1200 基本版

软件

TIA Portal V16.0

准备工作

安装与接线

通过网线连接上控制器和触摸屏，可中间加入交换机便于程序下载。

设置通讯地址

将控制器和触摸屏对应网卡的IP地址设置到同一网段，例如控制器设置为：192.168.1.10，触摸屏设置为：192.168.1.11。

控制器上安装Modbus TCP软件

具体操作步骤可参考倍福虚拟学院内课程，详见下列网址：

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/folder/view.php?id=2776

TC3_ModbusTCP/RTU 和 TCP/IP: TwinCAT 3 Modbus TCP使用方法 | 倍福虚拟学院

操作步骤

编写触摸屏程序

设置通讯方式为Modbus TCP，设置控制器的地址为192.168.1.10，端口为502，具体如下图所示：

编辑触摸屏程序，加入变量。经测试发现这款触摸屏对应的M区的地址是1-10000这个区间，所以只能设置地址从4x400001开始，如BOOL量可设置4x400001.1到4x400001.16,具体如下图：

更改控制器的默认对应地址

在TwinCAT 3中默认的M区地址是12288-24575，需要将其更改为0-24575这个区间，已对应触摸屏的地址区间。以下内容引用倍福虚拟学院中的教材TwinCAT 3 Modbus TCP使用方法.docx。

因测试控制器型号CX5130-0115是WINCE系统，进入CE系统找到以下路径(path: \TwinCAT3\Functions\TF6250-Modbus-TCP\Server\ TcModbusSrv.xml)文件进行配置修改

对应的文件修改方式如下：

修改完成之后在放到这个路径下覆盖原有的文件即可，复制替代完需要重启控制器才生效。

和触摸屏的地址对应结果

因触摸屏中的变量和控制器在高低位上有不同，最后实际的结果如下表：

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔901室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |